Załącznik nr 2  do Zapytania Ofertowego

PROJEKT

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BIO ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez wprowadzenie o oferty nowego produktu o charakterze innowacji produktowej.”

realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, 
Typ projektu: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane przez firmę

BIO ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ja/my niżej podpisany/i

……………………………………..

(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………

(Pełna nazwa i adres Oferenta oraz nr NIP oraz pieczątka)

Składam/y ofertę na* : …………………………………………………………………………………………………

Parametry oraz specyfikacja – kocioł [1 sztuka]

| Wymagane parametry /specyfikacja nie gorsze niż: | Oferowany konkretny zakres / parametry: | Spełnienie danej funkcjonalności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| Parametry kotła wodnego na biomasę nie gorsze niż Moc znamionowa = 3 300 kW Moc efektywna przy wilgotności względnej paliwa 50 % ≥ 3 000 kW Ciśnienie robocze ≥ 3 BAR Czynnik = woda Temperatura wody ≥ 105 o C Sprawność grzewcza kotła ≥ 91% zgodnie z PN-EN 12953-11:2006 Masa kotła ≥ 60 ton |  |  |  |
| Paliwo: zrębki drzewne pochodzenia tartacznego i leśnego, trociny drzewne. a. Maksymalna zawartość wody: 60 % (wzgl.) b. Minimalna zawartość wody: 30 % (wzgl.) c. Minimalna wartość opałowa Hu: 1,93 kWh/kg d. Maksymalna wartość opałowa Hu: 3,39 kWh/kg e. Gęstość paliwa 250 - 400 kg/m3 f. Zawartość czystej zrębki: > 70 % g. Zawartość w paliwie kory, trocin, dpadów leśnych, liści, igliwia: < 25 % h. Zawartość torfu: < 5 % i. Rozmiar cząstek biomasy (główna frakcja): 3.15 – 100 mm (min. 85% obj. paliwa) j. Nadwymiar: > 150 mm (maks. 5% obj. paliwa) k. Maksymalny udział drobnych cząstek: (< 3.15mm) 10 % l. Maksymalna zawartość popiołu: 4 % ciężaru paliwa |  |  |  |
| Konstrukcja kotła o parametrach nie gorszych niż - Ruszt ruchomy poziomy o powierzchni ≥ 5,5m2 - Ruszt chłodzony wodą poprzez obieg wody w konstrukcji wsporczej rusztu - Ruszt wyposażony w siłownik hydrauliczny z pompą olejową oraz czujniki fotokomórkowe do kontroli poziomu paliwa na ruszcie. - Ruszt z trzema odrębnymi strefami odnośnie szybkości posuwu rusztu i ilości podawanego tlenu, dla precyzyjnej regulacji procesu spalania. - Układ odpopielania zbudowany z co najmniej dwóch odpopielaczy usuwających popiół znad i spod rusztu poprzez zgarniacz zamontowany pod rusztem i napędzany siłownikiem hydraulicznym, odbierak ślimakowy zewnętrzny wraz ze szczelnym zbiornikiem na popiół. Odpopielacze chłodzone wodą. - Układ chłodzenia wraz z dwoma pompami obiegowymi, czujnikami temperatury i regulatorami przepływu. - Komora spalania o pojemności ≥ 14m3 z płaszczem wodnym, wymurowana cegłą ognioodporną o parametrach - odlewy 72 % tlenku glinu - klasyfikacja 1450 ° C, cegły 60 % tlenku glinu - klasyfikacja 1450 ° C. - Płaszcz wodny wykonany ze stali rodzaj P265GH / P335GH. - Wymiennik ciepła zbudowany z dwóch ciągów rur płomieniówkowych, wykonanych ze stali rodzaj P235TC1. Wymiennik wyposażony w system pneumatycznego czyszczenia sprężonym powietrzem. Wewnątrz wymiennika układ schładzania poprzez odpowiednio dobraną wężownicę i zawór różnicowo-upustowy dopuszczający do wężownicy wodę sieciową. - System napowietrzania komory spalania podzielony na odrębnie sterowane strefy powietrza pierwotnego, wtórnego i trzeciego, wentylatory sterowane płynnie poprzez falowniki oraz wyposażone w przepustnice z siłownikami zamykającymi dopływ „fałszywego powietrza”. Powietrze pierwotne podawane pod ruszt realizowane z trzech odrębnie sterowanych wentylatorów. |  |  |  |
| Wyposażenie kotła o parametrach nie gorszych niż a. Szafa sterownicza P.L.C. ze sterownikiem wyposażonym w panel dotykowy wraz z oprogramowaniem i licencją dożywotnią, do kontroli i programowania automatyczną pracą kotła regulacją procesu spalania i podgrzewania wody oraz modulacji mocy. Szafa sterownicza wyposażona we wszystkie niezbędne elementy sterujące, wykonawcze oraz czujniki i kontrolki. System płynnej modulacji mocy i sterowania powietrzem do spalania, ilością paliwa oraz podciśnienia w komorze spalania realizowany poprzez falowniki. - Szafa sterownicza wyposażona jest w wizualizację wszystkich parametrów oraz zdalny system sterowania i kontroli poprzez przemysłowy komputer PC wyposażony w monitor, modem sieciowy i modem telefoniczny. Zawiera kartę multiprotokołową, licencję oprogramowania i aplikacji. System informatyczny PC umożliwiający - wizualizację stanu i parametrów funkcjonowania instalacji, - ustawienie charakterystyki pracy, - przegląd alarmów, - ustawienie parametrów pracy, - kontrolę stanu wejść i wyjść sterownika PLC, - uruchamianie ręczne wszystkich silników i napędów, - zdalną obsługę poprzez aplikację typu Teamviewer lub równoważną b. Układ wentylatorów Magazyn paliwa z ruchomą podłogą o pojemności ≥ 100 m3. c. Transport paliwa z magazynu za pomocą przenośnika zgrzebłowego typu Reddler o długości ≥ 12 m. d. Podajnik bezpośredni do kotła zbudowany z co najmniej dwóch podajników ślimakowych zamontowanych we wspólnym korycie stalowym. Podajnik ma zagwarantować bezawaryjne podawanie paliwa od frakcji pyłu do zrębków o granulacji < 150mm. Podajnik zabezpieczony przed cofnięciem się płomienia w sposób zdublowany za pomocą zaworu termostatycznego wodnego oraz śluzy mechanicznej. e. Układ odprowadzania i oczyszczania spalin wyposażony w cyklon wstępny oraz filtr workowy z systemem automatycznego BY-PASS oraz wentylator wyciągowy spalin, gwarantujący emisję pyłów do atmosfery poniżej 50 mg/m3 przy 6% zawartości O2. f. System wstępnego podgrzewu powietrza do spalania, zbudowany z wymiennika wykorzystującego ciepło z chłodzenia odpopielaczy, rusztu i podajnika paliwa . |  |  |  |

Pełen koszt dla Zamawiającego:

| Cena netto | 1. |
| --- | --- |
| Cena brutto | 1. |

Deklarowany okres gwarancji:

| Gwarancja równa lub powyżej 24 miesięcy | Gwarancja mniejsza niż 24 miesiące lub równa 12 miesięcy | Gwarancja mniejsza niż 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |

Uwagi końcowe:

- Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi 
w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.

- Zobowiązuję się do udzielenia dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami ujętymi w zapytaniu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.

- Oświadczam, iż oferta jest ważna minimum 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- Do niniejszej oferty załączam/my:

- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 1,

- wydruk z KRS lub z CEIDG,

- Termin realizacji umowy do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy

……………………..			………………………………………………………

(Miejscowość, data)	(Podpis/y osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania  Oferenta oraz pieczęć firmowa)