Zapytanie ofertowe w ramach projektu

‘’ Wdrożenie wyników prac B+R  w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych bębnów kablowych ‘’

Pt.

Zakup, montaż i uruchomienie specjalistycznego systemu energetycznego do spalania biomasy

Planowanego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

POIR.03.02.01-12-0002/20

Data upublicznienia zapytania ofertowego  04.11.2022

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Firma Handlowo-Usługowa „ANDREW” s.c.

Krzysztof Kowalczyk, Sławomir Kowalczyk

Raba Niżna 208

34 – 730 Mszana Dolna

Poland

NIP: 737-000-11-13

REGON: 490 366 997

Działka na , której jest realizowane zamówienie 2317/1 , miejscowość Raba Niżna, gmina Mszana Dolna, powiat Limanowski, województwo Małopolskie.

Osoba do kontaktu Mateusz Wójtowicz nr tel. 532 348 525 , adres e-mail  m.wojtowicz@andrew.net.pl w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

44621200-1 Kotły grzewcze

45331110-0 Instalowanie kotłów

39715200-9 Urządzenia grzewcze

446212110-4 - Wodne kotły grzewcze

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.

Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zakup, montaż i uruchomienie specjalistycznego systemu energetycznego do spalania biomasy

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

W celu prawidłowej realizacji projektu, niezbędny jest zakup, montaż i uruchomienie specjalistycznego systemu energetycznego, który będzie zasilał zarówno suszarnię jak i halę produkcyjną, gdzie zostanie zlokalizowana linia technologiczna umożliwiająca produkcję innowacyjnych bębnów kablowych.

System energetyczny będzie spalał mokrą biomasę wilgotność do 55%

Działka na , której jest realizowane zamówienie : 2317/1 , miejscowość Raba Niżna, gmina Mszana Dolna,  powiat Limanowski, województwo Małopolskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

II.2.3 Warunki

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Termin związania ofertą: 90 dni.

4. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

6. Zamawiający zastrzega sobie przed upływem terminu do składania ofert możliwość zmiany Zapytania Ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

7. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

8. Wykonawca:

1.posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

2.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia – jednocześnie oświadczam, iż wobec Wykonawcy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

3.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego

4.dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;

5.dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert : od  05.11.2022 do 07.11.2022 ( do 23:59)

- Miejsce składania ofert pisemnych :

Ofertę należy złożyć pod adresem:

Firma Handlowo-Usługowa „ANDREW” s.c.

Krzysztof Kowalczyk, Sławomir Kowalczyk

Raba Niżna 208

34 – 730 Mszana Dolna

Poland

Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail m.wojtowicz@andrew.net.pl    lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Sposób przygotowania oferty:

- Forma pisemna

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:

Zapytywanie Ofertowe-  Zakup, montaż i uruchomienie specjalistycznego systemu energetycznego do spalania biomasy

B1) Forma elektroniczna

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy mailowy m.wojtowicz@andrew.net.pl

W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tytule:

Zapytywanie Ofertowe - Zakup, montaż i uruchomienie specjalistycznego systemu energetycznego do spalania biomasy

Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego

- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

- Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Dostawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

B2) Lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Oferty należy złożyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia. Dokładny termin zostanie wskazany w ogłoszeniu.

- Liczy się data wpływu do Zamawiającego, a nie data nadania.

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego niezwłocznie od daty złożenia ofert.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- Zarówno rozstrzygnięcie zamówienia jak też odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

- Pytania należy kierować do p. Mateusz Wójtowicz nr tel. 532 348 525 lub na adres e-mail  m.wojtowicz@andrew.net.pl w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

II.5. Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów

a)Cena – Ceny ofert netto (waga 85 %- 85 pkt ) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

Cn

C = ------------------- x 85

Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty netto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

CN – oznacza łączną cenę netto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę netto ocenianej oferty.

b) Termin dostawy i uruchomienia – waga 5 % -  5 pkt

• termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.12.2023 r. (włącznie) – 0 pkt.

• termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 01.12.2023 r. (włącznie) – 5 pkt.

c)Gwarancja – waga 5 % -  5 pkt

• gwarancja od uruchomienia minimum 12 miesięcy – 0 pkt.

• gwarancja od uruchomienia minimum 24 miesiące  – 5 pkt.

d) Serwis – waga 5% - 5 pkt

• czas reakcji na zgłoszenie  od 25 do 48 godzin  – 0 pkt.

• czas reakcji na  zgłoszenie do 24 godzin   – 5 pkt.

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  , oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

III.2. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Maksymalny termin dostawy i uruchomienia  to 15.12.2023

Miejsce dostawy:

Firma Handlowo-Usługowa „ANDREW” s.c.

Krzysztof Kowalczyk, Sławomir Kowalczyk

Raba Niżna 208

34 – 730 Mszana Dolna

Poland

Działka na , której jest realizowane zamówienie 2317/1 miejscowość  Raba Niżna, gmina Mszana Dolna, powiat Limanowski, województwo Małopolskie.

## III.3. Istotne dla stron postanowienia umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020,” czyli:

a) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

w umowie;

c) gdy Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z sytuacji wymienionych poniżej:

a) otrzymania decyzji/informacji od Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, zawierającej zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy, zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, obniżenia lub braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o dofinansowanie projektu albo też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany i mających wpływ na przedmiot i sposób realizacji Umowy;

b) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej, a konieczne decyzje, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.), które wpływają na przedmiot, sposób realizacji oraz termin realizacji przedmiotu Umowy;

c) gdy wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczna będzie zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, przy czym maksymalny okres tej zmiany równy będzie okresowi trwania wymienionych okoliczności lub okresowi niezbędnemu do eliminacji tych okoliczności, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowej realizacji Umowy;

d) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego i/lub nadzwyczajnego, będącego poza kontrolą stron Umowy (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, epidemie itp.) W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia zdarzenia oraz usuwania jego skutków;

e) konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą;

f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczność za którą odpowiada Zamawiający, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji zawartej Umowy w umówionym terminie;

g) w przypadku gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany parametrów przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku: gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań w Zapytaniu Ofertowym groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy lub niemożliwością zrealizowania Celu Projektu w ramach, którego Umowa będzie realizowana;

h) gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne są zmiany zakresu realizacji przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych, urządzeń lub narzędzi niż wskazanych w Umowie, w sytuacji zaprzestania produkcji przedmiotu Umowy lub jego części przez jego producenta, braku dostępności na rynku, co w istotny sposób wpływa na możliwość realizacji przez Wykonawcę Umowy, w szczególności gdy dostawa może nie zostać wykonana w umówionym terminie lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy;

i) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług;

j) ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy,

w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego obowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy do ich wykonania.

4. Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

III.4 Równoważność

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik Nr 2 Formularz oferty

- Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik Nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i uruchomienie  specjalistycznego systemu energetycznego, który będzie zasilał zarówno suszarnię jak i halę produkcyjną, gdzie zostanie zlokalizowana linia technologiczna umożliwiająca produkcję innowacyjnych bębnów  kablowych.

W jego skład wchodzą:

-Kocioł o mocy 2000kW (2 szt.)

-Szafa sterownicza (2 szt.)

-Transporter łańcuchowy (2 szt.)

-Pomost BHP (2 szt.)

-Przewody spalinowe (2 kpl.)

-Filtr elektrostatyczny (2 szt.)

-Grabie wygarniające (3 szt.)

-Zasilacz hydrauliczny (1 kpl.)

-Stalowa podbudowa (1 kpl.)

-System automatycznego czyszczenia płomieniówek (1 kpl.)

-System kominowy (2 kpl.)

Oraz parametry bazowe, gwarancja, termin dostawy i uruchomienia, serwis oraz dostawa, montaż i uruchomienie środka trwałego, przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi. Przekazanie dokumentacji, instrukcji, gwarancji w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1 ) Kocioł o mocy 2000kW (2 szt.)

-Ceramiczna komora spalania z wielopunktowym systemem napowietrzania wtórnego o dwóch biegach spalin

-Płomieniówkowy wymiennik wodny o dwóch ciągach

-Podbudówka z hydraulicznym rusztem ruchomym

-Automatyczne usuwanie szlaki spod rusztu

-Automatyczne usuwanie szlaki znad rusztu

-Szuflada wprowadzająca paliwo do paleniska napędzana hydraulicznie

-Wentylatory powietrza pierwotnego oraz wtórnego

-Wentylator wyciągowy spalin

-Multicyklon

-Zasilacz hydrauliczny

-System chłodzenia wymiennika

- maksymalne obciążenie rusztu 850 kw/ m2

- ruszt chrom , minimalna zawartość chromu 15 %

- przedsionek paliwa chłodzony wodą

2) Szafa sterownicza (2 szt.)

-Monitoring temperatury  : wody kotłowej , paleniska, spalin.

-Monitoring zawartości tlenu w spalinach

-Monitoring podciśnienia w komorze spalania

-Sygnalizacja alarmów

-Panel dotykowy LCD

-Zdalna diagnostyka VNC

-Automatyczna modulacja mocy

3) Transporter łańcuchowy (2 szt.)

- Długość 10 metrów

4) Pomost BHP (2 szt.)

Konstrukcja stalowa z drabinkami , kratami pomostowymi do obsługi wymienników kotłowych , zabezpieczona barierkami.

5) Przewody spalinowe (2 kpl.)

Przekrój 600 mm, dwupłaszczowe elementy kominowe izolowane ze stali nierdzewnej.

6) Filtr elektrostatyczny (2 szt.)

Agregat wysokiego napięcia

System automatycznego czyszczenia elektrod zbiorczych

System automatycznego czyszczenia elektrod wyładowczych

Podgrzewany lej osadniczy

System usuwania popiołu z komory elektrofiltru

Śluza celowa

Szafa sterownia

7) Grabie wygarniające (3 szt.)

Grabie wygarniające napędzane siłownikami hydraulicznymi o całkowitej długości 8000 mm oraz szerokości 1800 mm.

8) Zasilacz hydrauliczny (1 kpl.)

3 pompowy

9) Stalowa podbudowa (1 kpl.)

Elementy stalowe do montażu w płycie betonowej.

10) System automatycznego czyszczenia płomieniówek (1 kpl.)

Czyszczenie strzałowe sprzężonym powietrzem

11) System kominowy (2 kpl.)

O przekroju 600 mm, wysokość 10m.

Dwupłaszczowe izolowane elementy kominowe ze stali nierdzewnej. Konstrukcja wsporcza komina.

12)   Parametry bazowe:  Medium grzewcze woda( układ otwarty)

Biomasa przewidziana do spalania to zrębki, trocina, kora, drewno kawałkowane  do 10 cm. Wilgotność do 55 %

Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bara

Maksymalna temperatura wody 95*C

13) Gwarancja

Przedmiot zamówienia zostanie objęty min.  12 miesięczną gwarancją od daty uruchomienia.

Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcie w/w umowy.

Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności

z tytułu rękojmi za wady.

Okres gwarancji wskazany  w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

14) Termin dostawy i uruchomienia

Maksymalny termin dostawy i uruchomienia to 15.12.2023

Termin dostawy i uruchomienia wskazany  w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

15) Serwis

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w dni robocze, z maksymalnym 48 godzinnym czasem reakcji serwisu  na zgłoszenie serwisowe. Reakcja serwisu na usterkę oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji serwisu na usterkę rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

Okres reakcji czasu serwisu wskazany  w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

16) Dostawa, montaż i uruchomienie środka trwałego, przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi. Przekazanie dokumentacji, instrukcji, gwarancji w języku polskim.

Załącznik nr 2 Formularz oferty

………………………………..		……………………………….

………………………………..	(miejscowość i data)

………………………………..

………………………………...

(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych tj.

| Lp. | Parametry zamówienia | Wartości parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł o mocy 2000kW (2 szt.) |  |
|  | Ceramiczna komora spalania z wielopunktowym systemem napowietrzania wtórnego o dwóch biegach spalin | TAK/NIE |
|  | Płomieniówkowy wymiennik wodny o dwóch ciągach | TAK/NIE |
|  | Podbudówka z hydraulicznym rusztem ruchomym | TAK/NIE |
|  | Automatyczne usuwanie szlaki spod rusztu | TAK/NIE |
|  | Automatyczne usuwanie szlaki znak rusztu | TAK/NIE |
|  | Szuflada wprowadzająca paliwo do paleniska napędzana hydraulicznie | TAK/NIE |
|  | Wentylatory powietrza pierwotnego oraz wtórnego | TAK/NIE |
|  | Wentylator wyciągowy spalin | TAK/NIE |
|  | Multicyklon | TAK/NIE |
|  | Zasilacz hydrauliczny | TAK/NIE |
|  | System chłodzenia wymiennika | TAK/NIE |
|  | Maksymalne obciążenie rusztu 850 kw/ m2 | TAK/NIE |
|  | Ruszt żeliwo/chrom , minimalna zawartość chromu 15 % | TAK/NIE |
|  | Przedsionek paliwa chłodzony wodą | TAK/NIE |
| 2 | Szafa sterownicza (2 szt.) |  |
|  | Monitoring temperatury wody kotłowej | TAK/NIE |
|  | Monitoring temperatury paleniska | TAK/NIE |
|  | Monitoring temperatury spalin | TAK/NIE |
|  | Monitoring zawartości tlenu w spalinach | TAK/NIE |
|  | Monitoring podciśnienia w komorze spalania | TAK/NIE |
|  | Sygnalizacja alarmów | TAK/NIE |
|  | Panel dotykowy LCD | TAK/NIE |
|  | Zdalna diagnostyka VNC | TAK/NIE |
|  | Automatyczna modulacja mocy | TAK/NIE |
| 3 | Transporter łańcuchowy (2 szt.) |  |
|  | Długość 10 metrów | TAK/NIE |
| 4 | Pomost BHP (2 szt.) |  |
|  | Konstrukcja stalowa z drabinkami , kratami pomostowymi do obsługi wymienników kotłowych , zabezpieczona barierkami. | TAK/NIE |
| 5 | Przewody spalinowe (2 kpl.) |  |
|  | Przekrój 600 mm, dwupłaszczowe elementy kominowe izolowane ze stali nierdzewnej. | TAK/NIE |
| 6 | Filtr elektrostatyczny (2 szt.) |  |
|  | Agregat wysokiego napięcia | TAK/NIE |
|  | System automatycznego czyszczenia elektrod zbiorczych | TAK/NIE |
|  | System automatycznego czyszczenia elektrod wyładowczych | TAK/NIE |
|  | Podgrzewany lej osadniczy | TAK/NIE |
|  | System usuwania popiołu z komory elektrofiltru | TAK/NIE |
|  | Śluza celowa | TAK/NIE |
|  | Szafa sterownia | TAK/NIE |
| 7 | Grabie wygarniające (3 szt.) |  |
|  | Grabie wygarniające napędzane siłownikami hydraulicznymi o całkowitej długości 8000 mm oraz szerokości 1800 mm. | TAK/NIE |
| 8 | Zasilacz hydrauliczny (1 kpl.) |  |
|  | 3 pompowy | TAK/NIE |
| 9 | Stalowa podbudowa (1 kpl.) |  |
| 10 | Elementy stalowe do montażu w płycie betonowej. | TAK/NIE |
|  | System automatycznego czyszczenia płomieniówek (1 kpl.) |  |
|  | Czyszczenie strzałowe sprzężonym powietrzem | TAK/NIE |
| 11 | System kominowy (2 kpl.) |  |
|  | O przekroju 600 mm, wysokość 10m. Dwupłaszczowe izolowane elementy kominowe ze stali nierdzewnej. Z konstrukcją wsporczą komina. | TAK/NIE |
| 12 | Parametry bazowe |  |
|  | Medium grzewcze woda( układ otwarty) | TAK/NIE |
|  | Biomasa przewidziana do spalania to zrębki, trocina, kora, drewno kawałkowane do 10 cm. Wilgotność do 55 % | TAK/NIE |
|  | Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bara | TAK/NIE |
|  | Maksymalna temperatura wody 95*C | TAK/NIE |
| 13 | Gwarancja Przedmiot zamówienia zostanie objęty min. 12 miesięczną gwarancją od daty uruchomienia. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcie w/w umowy. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. | ……………………………… miesięcy |
| 14 | Termin dostawy i uruchomienia Maksymalny termin dostawy i uruchomienia to 15.12.2023 Termin dostawy i uruchomienia wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. | ……………………………… Termin dostawy i uruchomienia |
| 15 | Serwis Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w dni robocze, z maksymalnym 48 godzinnym czasem reakcji serwisu na zgłoszenie serwisowe. Reakcja serwisu na usterkę oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji serwisu na usterkę rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę. Okres reakcji czasu serwisu wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. | ……………………………..….. Czas reakcji serwisu |
| 16 | Dostawa, montaż i uruchomienie środka trwałego, przeszkolenie kadry Zamawiającego w zakresie obsługi. Przekazanie dokumentacji, instrukcji, gwarancji w języku polskim. | TAK/NIE |

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

CENA NETTO .................................................................................................................................. zł

(słownie: ……………………....................................................................................................... złotych).

CENA BRUTTO .............................................................................................................................. zł

(słownie: ........................................................................................................................... złotych).

- PROPONOWANY przez nas termin dostawy  i uruchomienia : ……………………………

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………..……………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………….……………………..

- Dołączamy  następujące oświadczenia i dokumenty:

1).............................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________(pieczęć i podpis Oferenta)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………                                                                                         …………………………….

Pieczątka Oferenta								Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej, pokrewieństwa   lub   powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   lub   są   związane   z   tytułu przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  z  wykonawcą,  jego  zastępcą  prawnym  lub  członkami  organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy  lub  zlecenia  z  wykonawcą  lub  były  członkami  organów zarządzających  lub  organów  nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu  z  wykonawcą  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym, że  może  to  budzić  uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik Nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

…………………………………                                                                                         …………………………….

Pieczątka Oferenta								Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W imieniu Oferenta oświadczam, iż Wykonawca:

1.posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

2.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia – jednocześnie oświadczam, iż wobec Wykonawcy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

3.posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego

4.dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;

5.dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego.

……………………..…………………………

Podpis