Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr 6/RB/2022-2365/20

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

„VI Etap Robót Budowlanych polegający na wykonaniu ramp załadunkowych wraz 
z pochylnią, murków oporowych, stóp i fundamentów betoniarni oraz utwardzenie placu pod nową betoniarnię na terenie wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej przy ul. Magazynowej 6/10 w Pruszkowie” przeprowadzony w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy dróg EkoRoad w działaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 obejmuje:

  - Roboty budowlane w zakresie:

- Wykonania ramp załadunkowych wraz z pochylnią;

- Wykonania murków oporowych;

- Wykonania stóp i fundamentów betoniarni;

  - Roboty związane z utwardzeniem placu pod betoniarnię w zakresie:

- Wykonania płyty fundamentowej jako żelbetowej z betonu klasy C25/30 W6;

- Wykonania podkładu pod fundament z warstwy chudego betonu gr. 10 cm;

- Wykonania zbrojenia płyty fundamentowej z prętów stalowych A-IIIN;

  - Roboty poinstalacyjne budowalne w zakresie:

- Zabezpieczenia wykopów przed osuwaniem się gruntu na czas wykonywania prac;

- Zasypywania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;

- Przeprowadzenia niezbędnych prób i sprawdzeń;

- Opis techniczny robót budowlanych

Projektuje się wykonanie żelbetowych ścian oporowych dla rampy ładowarek. Projektowane ściany oporowe wykonane zostaną jako żelbetowe monolityczne z betonu C25/30 W6, zbrojone prętami stalowymi #16/20 cm, pionowo oraz #12/20 poziomo.

Pręty należy zakotwić w płycie fundamentowej.

Grubość ścian oporowych wynosi 50 i 80 cm. Wysokość zmienna w zakresie 0-220 cm. Rzędna dopasowana do pochylenia rampy.

Przy projektowaniu płyty fundamentowej przyjęto schemat statyczny konstrukcji płytowej opartej na sprężystym podłożu uwarstwionym.

Płyta fundamentowa wykonana zostanie jako żelbetowa z betonu klasy C25/30 W6.

Podstawowa grubość płyty wynosi 60 cm pod betoniarnią, rampami oraz częścią zaplecza technicznego. W części przeznaczonej pod montaż silosów zaprojektowano powiększenie grubości do 80 cm.

Głębokość posadowienia fundamentu wynosi od 60 cm do 80 cm pod silosami.

Podkładem pod fundament jest warstwa z chudego betonu gr. 10 cm ułożona na podłożu sypkim w postaci rodzimego piasku średniego i warstwa izolacyjno-poślizgowa z dwóch warstw folii.

W przypadku stwierdzenia występowania gruntów wysadzinowych, grunt ten należy wybrać do głębokości przemarzania i zastąpić warstwą mrozoodporną w postaci podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm.

Płyta fundamentowa zbrojona będzie siatkami z prętów stalowych klasy A-IIIN.

W strefie pod silosami projektuje się zbrojenie prętami #20 w rozstawie co 10 cm.

W pozostałej części płyty zbrojenie prętami #16/20 cm.

Siatki układane będą w dwu warstwach- w strefie dolnej i górnej płyty.

Dodatkowo projektuje się zbrojenie przeciwskurczowe #12/20 cm w połowie grubości płyty. Z płyty fundamentowej należy wyprowadzić zbrojenie startowe dla cokołów pod silosy oraz ściany oporowe - #16/20 cm.

Ze zbrojenia cokołów stóp należy wyprowadzić kotwy służące do zakotwienia silosów oraz betoniarni – wg dokumentacji dostawcy urządzeń.

Lokalizację cokołów należy zweryfikować przed wykonaniem z wytycznymi dostawcy urządzeń kupionych przez Zamawiającego.

- Uwagi końcowe

Załączona dokumentacja rysunkowa i obliczeniowa ma jedynie charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych spełniających powyższe wymagania.

Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji Zleceniodawcy.

Wszystkie wymienione materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych.

- Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia terenu budowy przed przebywaniem osób niezatrudnionych 
i niepowołanych,

- organizacji, zagospodarowania zaplecza budowy,

- umieszczenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

- doprowadzenia po zakończeniu robót terenu do stanu pierwotnego, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu

- zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- terminowego wykonania zadania,

- zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa ppoż, bhp.

Załączniki:

- Rys. A-0.01 Plan zagospodarowania terenu

- Rys. A-1.00 Rzut fundamentów i lokalizacja urządzeń

- Rys. K-1 Schemat konstrukcji płyty fundamentowej

- Rys. K-2 Płyta fundamentowa. Zbrojenie dolne

- Rys. K-3 Płyta fundamentowa. Zbrojenie górne

- Rys. K-4 Płyta fundamentowa. Zbrojenie dodatkowe

- Rys. K-5 Płyta fundamentowa. Detale