URS (Specyfikacja Wymagań Użytkownika)

DOKUMENT:	URS (SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA)

TYTUŁ PROJEKTU:  Dostawa i montaż infrastruktury pomieszczeń czystych tzw.  Clean room + system wentylacji z filtrami HEPA zapewniające wysokiej jakości czystość powietrza pożądaną w  procesie produkcji wyrobów medycznych na potrzeby projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania atelokolagenu ze ścięgien wieprzowych w celu wykorzystania tej substancji na potrzeby implantologii stomatologii” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1.,

INWESTYCJA :             Implon sp. Z o.o.

|  | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### PRZYGOTOWAŁ: | Przemysław Alot |  |  |
| ##### SPRAWDZIŁ: | Hubert Jaśkowiak |  |  |
| ##### ZATWIERDZIŁ: | Jacek Rosiak |  |  |

STADIUM :  PROJEKT KONCEPCYJNY	BRANŻA :  Technologia

1.	Cel Dokumentu	3

2.	Obowiązujące przepisy prawa	3

3.	Przegląd założeń inwestycji	5

4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	6

4.1.	Funkcjonalny układ pomieszczeń	7

4.2.	Zestawienie parametrów klasy czystości i wentylacyjnych pomieszczeń	7

4.3.	Zestawienie pomieszczeń krytycznych dla systemu RMS	7

4.4.	Wymagania materiałowe dla zabudowy systemowej pomieszczeń	7

5.	Planowane procesy wytwarzania	10

6.	Wymagania dla systemu wentylacyjnego	20

6.1.	Wymagania ogólne dla central wentylacyjnych	20

6.2.	Wymagania ogólne dla agregatów wody lodowej	31

6.3. Wymagania ogólne dla instalacji wentylacji	33

6.3.1. Kanały wentylacyjne i ich uzbrojenie	33

6.3.2. Odprowadzenie skroplin i popłuczyn	34

6.3.3. Dostęp i obsługa urządzeń  instalacji wentylacji	34

6.3.4. Obszary pracy	34

6.3.5. Organizacja przepływu powietrza w pomieszczeniach	34

6.3.6. Zapotrzebowanie na energie i odzysk ciepła	35

6.3.7. Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego	35

6.4.	Wymagania ogólne dla instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego	35

7.	Wymagania ogólne dla AKPiA ( BMS / RMS )	36

7.1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU RMS	36

8.  Wymagania prawne wynikające z ISO 13485 i GMP	46

Tabela nr 11 : Wymagania dla monitoringu mikrobiologii zgodnie z GMP	48

8.1 Wymagania dla procesu kwalifikacji i walidacji	48

# Cel Dokumentu

Celem niniejszej Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS) jest wyznaczenie wymagań krytycznych dotyczących zaprojektowania i budowy pomieszczeń Wytwórni wyrobu medycznego Implon sp. Z o.o. Utworzenie pomieszczeń czystych ma na celu umożliwienie produkcji wyrobów medycznych wg. standardów ISO 13485:2016. Pomieszczenia „clean-room” wyposażone będą w linie technologiczne niezbędne do wytwarzania w.w. produktów. Niniejszy dokument stanowi podstawę do zaprojektowania, budowy i kwalifikacji pomieszczeń zgodnie z wymaganiami ISO 13485:2016 oraz wymagań normy ISO 14644.

# Obowiązujące przepisy prawa

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz.1409)

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr

63 poz. 322) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11

poz. 84), z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954). z

późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785,

898, 1089) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z późn. Zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. Zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z późn. zm.)

- PN-EN ISO 14644-1:2016-03 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza

- PN-EN ISO 14644-2:2016-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 2: Monitorowanie w celu wykazania spełnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystość powietrza w odniesieniu do stężenia cząstek

- PN-EN ISO 14644-1:2004 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 5: obsługa

- PN-EN ISO 14644-1:2006 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 4: projekt, budowa, uruchomienie

- PN-EN ISO 14698-1:2004 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Kontrola biozanieczyszczeń -- Część 1: Główne zasady i metody

- PN-EN ISO 14698-2:2005 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Kontrola biozanieczyszczeń -- Część 2: Ocena i interpretacja danych o biozanieczyszczeniach

- PN-ISO 8573-1:1995 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Zanieczyszczenia i klasy czystości

- PN-EN ISO 13485:2016-04 - Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych

- PN-EN ISO 21029-2:2015-12 - Zbiorniki kriogeniczne -- Zbiorniki transportowe o pojemności nie większej niż 1 000 litrów z izolacją próżniową -- Wymagania eksploatacyjne

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

- Hazards of Oxygen – deficient atmospheres Doc 44/18, Revision of Doc 44/09.

- Risk of Indoor Low-Pressure Cryogenic Liquid Applications, Safety Alert SA 39/18 – December 2018

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.( Dz.U.07.161.1142),

- PN-EN 14056 Meble laboratoryjne: Zasady dotyczące projektowania i instalowania

- Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 1206 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

- Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 139 poz. 940 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów (Dz. U. Nr 109, poz. 722),

# Przegląd założeń inwestycji

  - PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

- Dostawa i montaż infrastruktury pomieszczeń czystych Cleanroom + system wentylacji z filtrami HEPA zapewniające wysokiej jakości czystość powietrza pożądaną w procesie produkcji wyrobów medycznych.

- Doradztwo w zakresie certyfikacji jakościowej wyrobów medycznych

- Usługi doradcze dotyczące systemu zapewnienia jakości

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia czyszczenia po budowlanego oraz sanityzacji i dezynfekcji pomieszczeń do uzyskania zadanej klasy czystości, w ilości minimum 3 kolejnych dni roboczych. Sanityzacja i dezynfekcja mają być przeprowadzone bezpośrednio przed procesem kwalifikacji pomieszczeń

- W zakresie pomieszczeń przeznaczonych na wytwarzanie wyrobu medycznego Wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary i uzyska pozytywny rezultat zgodny z wymaganiami niezbędnymi do utworzenia wytwórni  w zakresie projektowanych instalacji:

- pomiar temperatury w pomieszczeniach

- pomiar poziomu wilgotności w pomieszczeniach,

- pomiar czystości pyłowej powietrza,

- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- pomiary instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- pomiar czasu regeneracji pomieszczeń

- pomiar przecieków oraz szczelności i mocowania filtrów, pomiar szczelności i integralności filtrów HEPA

- pomiar strumienia objętości powietrza nawiewanego i ilości wymian,

- pomiar różnic ciśnień w pomieszczeniach oraz pomiar wielkości nadciśnienia względem punktu zero

- wektor ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami

- kontrolę mikrobiologiczną pomieszczeń czystych obejmującą: pomiar powietrza metodą wolumetryczną dla każdego z pomieszczeń, pobranie próbek z sufitu, podłogi, ścian metodą odciskową z każdego pomieszczenia oraz każdego okna podawczego.

- W zakresie kwalifikacji pomieszczeń Wykonawca przygotuje raport kwalifikacji operacyjnej potwierdzający przeprowadzenie pomiarów wraz z oceną wyników i interpretacją. Do raportu Zamawiający wymaga dołączenia wyników surowych z pomiarów, tj. wszelkich wydruków świadczących  o przeprowadzeniu pomiarów oraz aktualne świadectwa certyfikacji użytych przyrządów pomiarowych

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kwalifikacji pomieszczeń oraz sanityzacji i dezynfekcji za każdym razem, gdy wcześniejsze pomiary wskażą na niespełnienie wymagań klasy czystości oraz wymagań technicznych i instalacyjnych zawartych w URS.

Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego działań powinny być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

# Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Powierzchnia pomieszczeń w formie ostatecznej powinna uwzględniać niezbędne elementy takie jak:

- Pomieszczenia funkcjonalne, produkcyjne,

- Wszystkie dodatkowe pomieszczenia pomocnicze

- Powierzchnia komunikacji poziomej

- Powierzchnia pomieszczeń technicznych i technologicznych

- Powierzchnia do prowadzenia szachtów instalacyjnych

- Pozostałe powierzchnie

Cena oferty określona w stosunku do zakresu zadania jest ryczałtowana i odnosi się do pełnego zakresu wymagań wprowadzonych do Specyfikacji Wymagań Użytkownika

Przyjęte w URS wytyczne związane z wielkościami powierzchni, proponowanymi wartościami liczby wymian powietrza, wielkości nadciśnień oraz pozostałe parametry liczbowe mogą ulec zmianom w związku z procesem projektowania. Ostateczne wartości zostaną obliczone i wprowadzone do projektu wykonawczego

- Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe

Kubatura	              ok.   1308 m3

Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem	ok. 436 m2

- Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów

Dane określone w URS będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, który wynosi: do 10% (przy zmniejszaniu powierzchni) i do 10% (przy zwiększaniu powierzchni).

# Funkcjonalny układ pomieszczeń

Układ funkcjonalny pomieszczeń został wskazany na załączniku graficznym: Rys. 01 oraz rys. 02 do niniejszego dokumentu.

# Zestawienie parametrów klasy czystości i wentylacyjnych pomieszczeń

Parametry klasy czystości pomieszczeń zostały wskazane w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania

# Zestawienie pomieszczeń krytycznych dla systemu RMS

Parametry klasy czystości pomieszczeń zostały wskazane w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania

W przypadku niewyszczególnienia prac bądź instalacji w Specyfikacji URS, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego działania wytwórni należy je zaprojektować i wykonać w ramach zamówienia.

# Wymagania materiałowe dla zabudowy systemowej pomieszczeń

| NUMER POMIESZCZENIA | Wszystkie pomieszczenia obszaru produkcji wyrobu medycznego oraz bezklasowe do obsługi procesu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OŚWIETLENIE | zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mniej niż 1000 LUX w pomieszczeniach produkcyjnych, w pozostałych pomieszczeniach natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprawy oświetleniowe o następujących parametrach: ⎯Zlicowane z sufitem oraz dostosowane do jego budowy. ⎯klasa minimum IP54, ⎯korpus wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo w kolorze białym RAL 9010. ⎯dyfuzor: ramka ze specjalnego profilu stalowego, do której mocowana jest szyba hartowana odporna na działanie środków dezynfekujących, ⎯zasilanie: 230V/50Hz, ⎯kondensator kompensujący, Produkt wykonany zgodnie z normą PN – EN 60598 – CEI – 34 – 21, stopień zabezpieczenia zgodnie z normą EN 60529. Do wszystkich norm dopuszcza się normy równoważne |  |  |
| OŚWIETLENIE AWARYJNE | zgodnie z obowiązującymi przepisami, podtrzymanie nie mniej niż 2 godziny Oprawy oświetleniowe o następujących parametrach: - Zlicowane z sufitem, - klasa minimum IP54, - Korpus wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo w kolorze białym, - Dyfuzor: ramka ze specjalnego profilu aluminiowego, do której mocowana jest płyta pryzmatyczna o grubości minimum 3mm, dodatkowo zabezpieczona uszczelką, - zasilanie: 230V/50Hz, - kondensator kompensujący, Produkt wykonany zgodnie z normą PN – EN 60598 – CEI – 34 – 21, stopień zabezpieczenia zgodnie z normą EN 60529. Do wszystkich norm dopuszcza się normy równoważne |  |  |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE | 230V, osprzęt powinien być wykonany w taki sposób, aby nie tworzyły się trudne do czyszczenia powierzchnie, gniazda hermetyczne, bryzgoszczelne min. IP 45, ilość gniazd ustalić z użytkownikiem na etapie projektowania |  |  |
| SIEĆ LAN | Kategoria kat. 6A LSOH, osprzęt powinien być wykonany w taki sposób, aby nie tworzyły się trudne do czyszczenia powierzchnie, gniazda RJ45, do ustalenia z użytkownikiem lokalizacja gniazd |  |  |
| INSTALACJA WOD-KAN | należy ustalić z użytkownikiem lokalizację instalacji wod-kan dla pomieszczeń |  |  |
| INSTALACJA C.O. | Ogrzewanie pomieszczeń będzie odbywało się poprzez wentylację mechaniczną, w pomieszczeniach cleanroom zabrania się montowania grzejników ściennych oraz ogrzewania podłogowego |  |  |
| ZABUDOWA Z UWZGLĘDNIENIEM PANELI NA OBUDOWACH DRÓG KOMUNIKACYJNYCH | Panele farmaceutyczne, bez określonej odporności ogniowej, wykonane zgodnie z dobrymi praktykami przyjętymi dla tego typu wyrobów. Zewnętrzna okładzina wykonana z: - blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,7 mm pokrytej lakierem poliestrowym. Kolor zabudowy panelowej RAL 9002 lub RAL 9010. Wypełnienie stanowi wełna mineralna o gęstości 110 kg/m3. Panel szczelny po obwodzie - posiada ramkę zamykającą wykonaną ze stali ocynkowanej o grubości 0,7 mm połączonych ze sobą w narożnikach przy użyciu złączek z materiału ABS. Łączenie paneli za pomocą ukrytego profilu aluminiowego. Połączenia szczelnie wypełnione silikonem uszczelniającym odpowiednim dla pomieszczeń clean room. Panele na obudowach dróg ewakuacyjnych: Panele farmaceutyczne, posiadające odporność ogniową EI30 przebadaną wraz z pakietem szybowym, stanowiącą całościową przegrodę EI30 Elementy zabudowy wykonane zgodnie z dobrymi praktykami przyjętymi dla tego typu wyrobów. Zewnętrzna okładzina wykonana z: - blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,7 mm pokrytej lakierem proszkowym - w kolorze RAL 9002 lub RAL 9010. Wypełnienie stanowi wełna mineralna o gęstości 115 kg/m3. Panel szczelny po obwodzie - posiada ramkę zamykającą wykonaną ze stali ocynkowanej o grubości 0,7 mm o połączeniach spawanych pomiędzy sobą. Ramka powinna być wypełniona paskami z materiału typu Fermacell. Panele obwodowo oklejone uszczelką pęczniejącą. Zamknięcia panelu po obwodzie między innymi eliminuje możliwość emisji cząstek z jego wnętrza do strefy czystej. Wszystkie połączenia pomiędzy panelami, drzwiami, pakietami szybowymi oraz innymi elementami systemu powinny być ukryte a styki elementów wykonane w sposób umożliwiający ich szczelne zasilikonowanie. Panele oraz inne elementy o grubości zewnętrznej 60 mm - wszystkie płaszczyzny powinny być ze sobą zlicowane umożliwiając łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Poszczególne składowe systemu, licują się ze sobą wzajemnie. Gładkie połączenia na styku ściana/ściana, ściana/pakiet szybowy oraz ściana/drzwi systemowe. Na powierzchni zabudowy nie znajdują się żadne uskoki bądź wypusty. Wymagane certyfikaty: Certyfikat PZH lub równoważny potwierdzający możliwość zastosowania materiałów w obiektach farmacji, służby zdrowia |  |  |
| PANELE - WYMAGANIA INDYWIDUALNE | Panele powinny być wyposażone w zintegrowane wewnątrz wzmocnienia, celem umożliwiania montowania na ich powierzchni mebli itp. Panele systemowe wodne, zlokalizowane w obrębie miejsc z umywalkami/punktami poboru wody, wyposażone w systemowo zintegrowane rurki PCV do prowadzenia wody ciepłej i zimnej. Możliwość prowadzenia instalacji sprężonego powietrza. Panele w pomieszczeniach myjni do wysokości 1200 mm wykonane z blachy nierdzewnej. |  |  |
| PESZLE DO PROWADZENIA INSTALACJI | Rurki wykonane z PCV, montowane standardowo we wszystkich panelach systemowych W elementach powyżej 900-1000 mm, znajdują się po dwa “peszle” do prowadzenia instalacji kablowych. Peszel wewnątrz posiada gładką powierzchnię Możliwość zastosowania aluminiowych przepustów o większej powierzchni przekroju. |  |  |
| SYSTEMOWE ŁĄCZNIKI ELEMENTÓW ZABUDOWY | Połącznie dwóch elementów ze sobą: panel / panel, panel / pakiet szybowy bądź pakiet szybowy / pakiet szybowy odbywa się przy pomocy specjalnego ukrytego łącznika. Panele jak i pakiety szybowe posiadają uniwersalne gniazda, do których pasuje profil łączący poszczególne elementy. |  |  |
| PROFILE WYOBLENIOWE | System powinien być wyposażony w aluminiowe profile wyobleniowe lakierowane w kolorze zabudowy. System wyobleń powinien zapewniać zaokrąglone połączenia pomiędzy ścianami, ścianką a sufitem podwieszanym oraz pomiędzy ścianka a wykładziną / żywicą. Połączenia zaokrąglone na narożnikach wewnętrznych jak i zewnętrznych. |  |  |
| SYSTEMOWE PAKIETY SZYBOWE | Pakiety szybowe bez określonej klasy odporności ogniowej. Pakiety szybowe wykonane na bazie ramki aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9002 z obustronnie przyklejonymi taflami szkła hartowanego 4 mm ESG. Ramka obwodowa na szybie malowana w kolorze białym RAL 9002. Łączny zewnętrzny wymiar systemowego pakietu szybowego to 60 mm. Powierzchnie systemowych pakietów szybowych są obustronnie licowane z innymi elementami zabudowy systemowej. Wymagane certyfikaty: Certyfikat PZH lub równoważny potwierdzający możliwość zastosowania materiałów w obiektach farmacji, służby zdrowia Ilość pakietów szybowych - zgodnie z rysunkiem projektowym i ustaleniami z użytkownikiem |  |  |
| DRZWI SYSTEMOWE | Konstrukcja drzwi wykonana w całości z elementów aluminiowych - rama skrzydła, ościeżnica, poszycie drzwi o grubości 2 mm licuje ich powierzchnię ze ściankami oraz ościeżnicami. Na powierzchni drzwi nie występują żadnego rodzaju wręby, uskoki, czy półki kurzowe. Drzwi mogą być pełne, bądź przeszklone (częściowo / całościowo). Wymiary przeszklenia są uzależnione od specyfikacji użytkownika. Akcesoria stosowane w drzwiach, powinny pochodzić jedynie od renomowanych dostawców. Drzwi pełne stosowane są szczególnie w śluzach osobowych, w pozostałych przypadkach preferowane jest użycie drzwi przeszklonych. Drzwi są szczelne powietrznie. Uszczelkowane podwójnie po obwodzie na styku skrzydła oraz ościeżnicy. Drzwi wyposażone w dolny próg opadający - uszczelnienie na styku skrzydła oraz posadzki. Dla celu zagwarantowania odpowiednich parametrów pomieszczeń, drzwi muszą pochodzić od dostawcy systemu zabudowy pomieszczeń. Technologia produkcji drzwi systemowych, umożliwia wykonanie na ich powierzchni zintegrowanych kopaczy z blachy nierdzewnej. W takim przypadku, montowany płaszcz nierdzewny jest krótszy a w jego miejsce, są wstawiane poszycia z blachy nierdzewnej. W drzwiach muszą zostać zamontowane zwory, elektrorygle, elektrozaczepy oraz inne elementy wyposażenia. Do montażu drzwi na ościeżnicach, stosowane wysokiej jakości zawiasy przeznaczone do systemów aluminiowych. Zawiasy wykonane z aluminium, posiadające aluminiowe osłony , posiadają maksymalne obciążenie (na jedną sztukę) do 150 kg. Łącznie na jedno skrzydło są stosowane 3 sztuki. Elementy posiadają pełną możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi zamykane przy pomocy elektrozamków z elektroniczną sygnalizacją zamknięcia/otwarcia. Ilość drzwi systemowych - zgodnie z rysunkiem projektowym |  |  |
| KLAMKI/GAŁKI/POCHWYTY | Klamka stosowana w drzwiach systemowych powinna cechować się bardzo wysoką odpornością na jej nieustanne użytkowanie. Istotną rolę odgrywa także samo zamontowanie klamki w drzwiach - musi być przykręcana do stalowych nitów osadzonych w konstrukcji drzwi. Drzwi muszą być wyposażone w gałkę bądź pochwyt (standardowy bądź wykonany na indywidualne zamówienie) |  |  |
| SUFITY SYSTEMOWE „LEKKIE” TYPU CLIP-IN | sufit “lekki” typu clip in. Sufit jest wykonany z analogicznej blachy jak okładziny ścianek czystych cleanroom. Blacha stalowa ocynkowana powlekana lakierem proszkowym w kolorze ral 9010. Sufit clip-in zapewnia możliwość zlicowania z jego powierzchnią takich elementów jak lampy czy oprawy oświetleniowe. Wszystkie styki są silikonowane uszczelniaczem dedykowanym do pomieszczeń CR. |  |  |
| SYLIKONY DO CLEANROOM | Po ukończeniu prac montażowych oraz zakończeniu wstępnego czyszczenia pomieszczeń, wszystkie połączenia elementów zabudowy zostają wypełnione specjalnym i atestowanym silikonem przeznaczonym do stosowania w pomieszczeniach czystych. Silikon uszczelniający powinien być wyprodukowany i dostarczony przez producenta zabudowy cleanroom celem uzyskania możliwie najlepszej zgodności i uszczelnienia. Sylikon musi mieć certyfikat potwierdzający możliwość jego użycia w pomieszczeniach czystych |  |  |
| PODŁOGI | Podłoga – Homogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego m.in. w sektorach farmaceutyki, biotechnologii i medycyny, w płytkach 600±5 % x 600±5 % mm (wg. EN 427, grubość całkowita EN 428 - 2,00 mm, klasa użytkowa EN 685 - 34/43, masa całkowita EN 430 – 3,2 kg/m2) możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min. 900mm, kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 4 wg. ISO 14644-1, dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B wg. EC-GMP, odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8, certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE, pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,035 mm, napięcie elektrostatyczne ‹70V, klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R 9, klasa ścieralności EN 660-1 – grupa M odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów, odporność chemiczna EN 423 , właściwości antyelektrostatyczne: R ≤ 108Ω ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 106 Ω ≤R ≤ 108Ω, stabilność wymiarowa EN 434 - 0.05%, łatwość odkażania powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi DIN 25415 część I i ISO 8690 , właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920 – tak, posiada deklarację zgodności ze znakiem CE, EN 14041. Cokół przypodłogowy umożliwiający na współpłaszczyznowe przejście wykończenia posadzki na powierzchnię ściany. Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykładziny o średnicy min. 4mm. Dla wszystkich norm dopuszcza się normy równoważne Do pomieszczeń klasy szarej kontrolowanej przeznacza się podłogę koloru szarego, Do pomieszczeń klasy D przeznacza się wykładzinę koloru jasno-zielonego Do pomieszczeń klasy C przeznacza się wykładzinę koloru jasno-pomarańczowego Cokół przypodłogowy umożliwiający na współpłaszczyznowe przejście wykończenia posadzki na powierzchnię ściany |  |  |
| OKNA PODAWCZE | Okno podawcze, nawiewno-wywiewne, zasilane powietrzem z wentylacji mechanicznej, nawiew górą wywiew do pomieszczenia o niższej klasie czystości. Przeznaczone do pomieszczeń czystych, wykonane zgodnie z normami ISO 14644 i standardami GMP, zapewniające odpowiednie przejście materiału między przestrzeniami o różnych stopniach czystości - ⎯ Konstrukcja: stal nierdzewna walcowana na zimno - ⎯ Obudowa i przestrzeń robocza ze stali nierdzewnej lub z blachy stalowej, ocynkowanej , malowanej proszkowo - ⎯ Drzwi okienka podawczego wykonane na bazie konstrukcji aluminiowej oraz osadzone na dwóch zawiasach aluminiowych z trzpieniem stalowym umożliwiających pełną regulację w trzech płaszczyznach. - ⎯ Oświetlenie LED - ⎯ Filtr HEPA H13 - ⎯ Wewnętrzne wymiary minimalne komory: 500x500x500mm, Wymiar okna należy ustalić z użytkownikiem - ⎯ blokada krzyżowa: elektryczna oraz pochwyt Ilość okien podawczych - zgodnie z rysunkiem projektowym |  |  |
| WYMAGANIA POZOSTAŁE | Wykonawca zabudowy jest zobowiązany do zagwarantowania szybkich dostaw materiałów - w przypadku kiedy np. Element ulegnie uszkodzeniu na budowie. Termin takiej dostawy nie powinien być dłuższy niż jeden tydzień. |  |  |

# Planowane procesy wytwarzania

POMIESZCZENIA  WYTWÓRNI IMPLON

W pomieszczeniach wytwórni IMPLON planowane jest wytwarzanie innowacyjnych wyrobów medycznych, wytwarzanych na bazie atelokolagenu. Produkty te znajdą zastosowanie w stomatologii, regeneracyjnej, chirurgii stomatologicznej i protetyce i będą wykorzystywane w celu regeneracji i uzupełnienia ubytków tkanek, tamowania krwawienia, przyspieszenia gojenia ran oraz sterowanej regeneracji kości.

W wytwórni będzie wykonywana wysokowydajna procedura oczyszczania atelokolagenu z wieprzowych ścięgien Achillesa przy wykorzystaniu kwasowo enzymatycznego rozpuszczania, strącania i technologii przemysłowego wirowania przepływowego, która zostanie zoptymalizowana i ostatecznie zwalidowana.

Wszystkie czynności w obiekcie będą wykonywane zgodnie z pisemnymi procedurami opracowanymi i zatwierdzonymi przez osoby odpowiedzialne i kierownicze oraz według zatwierdzonych Przepisów i Instrukcji przetwarzania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 745/2017 oraz Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN EN ISO 13485. Dodatkowo wytwórnia będzie posiadała Certyfikat wydany przez jednostkę Notyfikowaną w zakresie w/w notyfikacji.

Zakłada się utworzenie kompleksu pomieszczeń zapewniający bezpieczny system wytwarzania atelokolagenu. Kompleks będzie zbudowany z następujących pomieszczeń:

PT01 MASZYNOWNIA

Strefa nieklasyfikowana

Powierzchnia 86 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Pomieszczenie nieklasyfikowane przeznaczone na urządzenia techniczne tj. kanały wentylacyjne z elementami regulacyjnymi i wymiennikami ciepła, szafy sterownicze ( BMS, RMS, AKPiA, Elektryka)

P02 REJESTRACJA I PRZYJĘCIE

Strefa nieklasyfikowana

Powierzchnia 9,9 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Pobrane tkanki będą przenoszone do w/w pomieszczenia poprzez P01 PRZEDSIONEK. W w/w pomieszczeniu tkanki będą rejestrowane, przechowywane w statusie kwarantanny, do czasu uzyskania/potwierdzenia wymaganych dokumentów i badań. Następnie w wyniku dopuszczenia do przetwarzania, tkanki będą przenoszone przez okno podawcze do pomieszczenia PC08 MAGAZYN DOPUSZCZONO DO PRZETWARZANIA. W pomieszczeniu Rejestracji będzie znajdowała się zamrażarka skrzyniowa (od -20C do -30C) i komputer z drukarką.

W pomieszczeniu REJESTRACJA I PRZYJĘCIE będą wykonywane następujące czynności:

- przygotowanie i wysyłanie zestawów transportowych do ubojni w celu pobrania tkanki/ek

- przyjmowanie pobranych tkanek

- rejestracja i kwalifikacja pobranych tkanek

- kwarantanna pobranych tkanek do czasu uzyskanie wymaganych badań i dokumentów

- możliwe przechowywanie do czasu przekazania do Wytwórni

- dopuszczenie do przetwarzania

PC08 MAGAZYN DOPUSZCZONY DO PRZETWARZANIA

Strefa ISO8

Powierzchnia 9 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

W w/w magazynie będą przechowywane tkanki dopuszczone do przetwarzania w pomieszczeniu P02 REJESTRACJA I PRZYJĘCIE (tkanki będą przekazywane poprzez okno podawacze). Tkanki będą przechowywane w stanie zamrożonym. Pracownik będzie pobierał tkanki z zamrażarki do pierwszego etapu produkcji w pomieszczeniu PC06 ETAP I.

PC05 ŚLUZA

Strefa ISO8

Powierzchnia 3 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Śluza osobowa służy do przygotowania pracowników do pracy w cleanroom ISO8. Do w/w śluzy pracownicy wchodzą z pomieszczenia KOMUNIKACJA CZYSTA oraz po przebraniu się, umyciu i zdezynfekowaniu rąk przechodzą do pomieszczenia produkcji ETAP I.

PC06 ETAP I

Strefa ISO8

Powierzchnia 35,46 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 2 osoby

Ścięgna pobrane z magazynu PC08 MAGAZYN DOPUSZCZONE DO PRZETWARZANIA są odpowiednio przetwarzane. Podczas procesu produkcji wymagany jest zlew. Po zakończeniu wstępnego etapu przetwarzania materiał biologiczny jest ważony, pakowany, następnie zamrażany.

Po zakończeniu w/w etapu produkcji materiał jest przekazywany do pomieszczenia PC07 MAGAZYN PRZETWORZONE PRZED STERYLIZACJĄ. Pozostały sprzęt stosowany podczas produkcji będzie przekazywany do pomieszczenia PC09 MYJNIA.

PC07 MAGAZYN PRZETWORZONE PRZED STERYLIZACJĄ

Strefa ISO8

Powierzchnia 13,4 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

W magazynie będą przechowywane tkanki poddane przetwarzaniu w pomieszczeniu PC06 ETAP I. Po zakończeniu przetwarzania pracownik będzie przenosił przetworzone tkanki do w/w magazynu, dalej tkanki będą przekazywane do sterylizacji poprzez okno podawcze pomiędzy PC07 a PC02. W magazynie tkanki będą przechowywane w zamrażarce.

PC09 MYJNIA

Strefa ISO8

Powierzchnia  8 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Do myjni przekazywane są materiały, narzędzia, elementy urządzeń stosowane podczas produkcji. Pomieszczenie jest wyposażone w zlew, zmywarkę i myjkę, blat i okap.

W myjni jest podłączona woda wstępnie oczyszczona, nie wymaga jednak wody procesowej.

PC10 ŚLUZA

Strefa ISO8

Powierzchnia 4 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Do w/w śluzy pracownicy wchodzą z pomieszczenia  KOMUNIKACJA CZYSTA oraz po przebraniu się, umyciu i zdezynfekowaniu rąk przechodzą do pomieszczenia PC11 PRZYGOTOWANIE ODCZYNNIKÓW.

PC11 PRZYGOTOWANIE ODCZYNNIKÓW

Strefa ISO8

Powierzchnia 14,7 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

W laboratorium przygotowania odczynników będą przygotowywane płyny / roztwory stosowane w przetwarzaniu tkanek w pomieszczeniu ETAP II. Podczas procesu przygotowywania odczynniki będą pobierane z pomieszczenia PC12 MAGAZYN DLA LABORATORIUM, następnie będą ważone przy użyciu wag oraz przygotowywane pod komorą laminarną. Gotowe roztwory będą przekazywane do pomieszczenia produkcyjnego PC15 ETAP II poprzez okno podawcze.

PC12 MAGAZYN DLA LABORATORIUM

Strefa ISO8

Powierzchnia 15 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Magazyn dla laboratorium jest miejscem przechowywania odczynników, z których będą przygotowywane roztwory stosowane w przetwarzaniu tkanek. W pomieszczeniu do przechowywania będą stosowane regały i chłodziarka laboratoryjna.

PC13 MAGAZYN PO STERYLIZACJI

Strefa ISO8

Powierzchnia 5,8 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

W w/w magazynie będą przechowywane ścięgna poddane obróbce „ETAP I” i poddane sterylizacji radiacyjnej. Stanowią one produkt pośredni w kolejnym etapie przetwarzania materiału - ETAP II i III. W w/w magazynie tkanki są przechowywane w stanie zamrożonym.

PC14 ŚLUZA C

Strefa ISO7

Powierzchnia 4,4 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Śluza osobowa służy do przygotowania pracowników do pracy w cleanroom ISO7. Do w/w śluzy pracownicy wchodzą z pomieszczenia KOMUNIKACJA D, oraz po przebraniu się, umyciu i zdezynfekowaniu rąk przechodzą na obszar produkcji PC15 ETAP II lub PC16 ETAP III.

PC15 ETAP II

Strefa ISO7

Powierzchnia 48,46 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 2 osoby

Materiał do produkcji jest pobierany z okna podawczego PC13 MAGAZYN PO STERYLIZACJI, a następnie rozmrażany w ilości potrzebnej na cykl produkcyjny w celu przeprowadzenia procesu produkcyjnego.

Oczyszczony kolagen pakowany jest w pojemniki i kierowany do kolejnego pomieszczenia PC16 ETAP III, w celu przeprowadzenia porcjowania.

PC19 ŚLUZA C

Strefa ISO7

Powierzchnia 4 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Śluza osobowa służy do przygotowania pracowników do pracy w cleanroom dla ETAPU IV, w którym następuje liofilizacja. Do w/w śluzy pracownicy wchodzą z pomieszczenia KOMUNIKACJA D, oraz po przebraniu się, umyciu i zdezynfekowaniu rąk przechodzą na obszar produkcji PC20 ETAP IV.

PC18 ŚLUZA MATERIAŁOWA (DLA ETAP III i IV)

Strefa ISO7

Powierzchnia 7,1 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób –  1 osoba

Śluza materiałowa służy przekazywaniu produktów pośrednich w pomieszczeń produkcyjnych PC16 ETAP III oraz PC20 ETAP IV odpowiednio do sterylizacji. W/w śluza służy również do usuwania odpadów.

PC16 ETAP III

Strefa ISO7

Powierzchnia 24 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 2 osoby

W pomieszczeniu następuje porcjowanie materiału do blistrów pet i zaklejanie folią aluminiową, następnie mrożony. Jeżeli produkt jest szczelnie zamknięty może być mrożony poza strefą czystą. Pracownicy do pomieszczenia wchodzą przez śluzę PC14 ŚLUZA C. Materiał do pakowania jest przekazywany przez okno podawcze z pomieszczenia PC14 ETAP II, a po zakończeniu pakowania jest przekazywany do sterylizacji poprzez śluzę PC18 ŚLUZA MATERIAŁOWA.

PC20 ETAP IV

Strefa ISO7

Powierzchnia 28,3 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 2 osoby

Kolagenowy produkt jest przekazywany do ETAPU IV przez PC19 ŚLUZĘ MATERIAŁOWĄ. Produkt musi zostać rozpakowany w czystym pomieszczeniu i umieszczony w liofilizatorze. Po zakończeniu procesu liofilizacji produkt jest ponownie pakowany końcowo. Następnie jest przekazywany poprzez okno podawcze do PC21 MAGAZYN PRODUKTU KOŃCOWEGO w celu przekazania do sterylizacji.

PC21 MAGAZYN PRODUKTU GOTOWEGO

Strefa ISO8

Powierzchnia 6,8 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Do w/w magazynu przekazywane są przez okno podawcze z pomieszczenia PC20 ETAP IV wyroby po liofilizacji i ostatecznym pakowaniu. Następnie są wynoszone z obszaru produkcyjnego w celu sterylizacji końcowej.

PC22 PRZYGOTOWANIE DO STERYLIZACJI

Strefa ISO8

Powierzchnia 5 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Pomieszczenie myjni z autoklawem jest pomieszczeniem, do którego przekazywane są materiały i narzędzia, które podlegają sterylizacji. Materiały są wnoszone w pojemnikach, skąd brane są na stół brudny, gdzie są rozpakowane poddawane myciu i dalej przekładane na stół czysty znajdujący się w przeciwnej stronie pomieszczenia, pakowane w dedykowane opakowania i wkładane do autoklawu

PC23 STERYLIZACJA

Strefa ISO8

Powierzchnia 7,7 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

W pomieszczeniu odbierane są z autoklawu wysterylizowane narzędzia, w celu przekazania do poszczególnych etapów produkcyjnych.

PC24 WODA PROCESOWA

Strefa ISO8

Powierzchnia 8,1 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

W pomieszczeniu przewiduje się produkcję wody oczyszczonej. Materiałem wyjściowym do produkcji wody jest woda o parametrach wody pitnej, wg obowiązujących przepisów. System wytwarzania wody opiera się na technologiach membranowych (odwrócona osmoza elektrodę jonizacja odgazowanie membranowe). W/w technologie membranowe pozwalają na usunięcie zawiesin i związków żelaza i manganu, stabilizacji jej twardości, usunięcie chloru, CO2 czy zanieczyszczeń koloidalnych.

System magazynowania i dystrybucji zapewni doprowadzenie do punktów poboru wody pod odpowiednim ciśnieniem, w odpowiedniej temperaturze i o odpowiedniej jakości. Przewiduje się zastosowanie zbiornika o pojemności 500l, oraz cyrkulacyjnej pętli dystrybucyjnej pracującej „na zimno”.

P03 ŁAZIENKA

Strefa SZARA

Powierzchnia 8,1 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Pracownicy wchodzą do Pomieszczeń kontrolowanych Wytwórni poprzez łazienkę. Do w/w łazienki wchodzą z korytarza strefy szarej, a następnie dalej przechodzą do śluzy osobowej SZARA/D. W szatni pracownik korzysta z toalety, prysznica, myje ręce, pozostawia odzież wierzchnią i przechodzi do śluzy PC01 ŚLUZA D.

PC01 ŚLUZA D

Strefa ISO8

Powierzchnia 7,55 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

W/w śluza jest przeznaczona do przemieszczania pracowników ze strefy szarej P03 ŁAZIENKA do pomieszczeń klasowych Wytwórni. Wchodząc na obszar pomieszczeń o podwyższonych strefach czystości, pracownik wchodzi z łazienki do śluzy, gdzie myje ręce i dezynfekuje ręce, przebiera się i przechodząc przez ławeczkę zmienia obuwie, dalej przechodzi do pomieszczenia komunikacji w strefie „D”. Śluza jest wyposażona w półki, ławkę i umywalkę wraz ze stanowiskiem do dezynfekcji rąk. Śluza działa dwukierunkowo.

PC03 MAGAZYN CZYSTY

Strefa ISO8

Powierzchnia 4,6 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Pomieszczenie, w którym będą przechowywane materiały oraz surowce wykorzystywane do przetwarzania tkanek. W w/w magazynie będą regały, na których będą przechowywane materiały. Wszystkie materiały i surowce będą wprowadzane do magazynu z korytarza  KOMUNIKACJA CZYSTA, poprzez drzwi.

PC04 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

Strefa ISO8

Powierzchnia 4,5 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Pomieszczenie porządkowe służy przechowywaniu środków czystości do bieżącego wykorzystania. W w/w pomieszczeniu jest dostęp do wody – zlew, oraz przechowywane są wózki wykorzystywane do utrzymania czystości pomieszczeń.

P02 ŚLUZA MATERIAŁOWA

Strefa ISO8

Powierzchnia 3,2 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Śluza materiałowa jest przeznaczona do przekazywania materiałów, surowców oraz odpadów pomiędzy strefą zewnętrzną (P01 PRZEDSIONEK) a KORYTARZEM CZYSTYM. Transport ten jest rozdzielony w czasie. Materiały wnoszone z zewnątrz są pozostawiane w śluzie, poddawane dezynfekcji, a następnie odbierane od strony czystej (KOMUNIKACJA CZYSTA).

P01 PRZEDSIONEK

Strefa nieklasyfikowana

Powierzchnia 5,7 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Przedsionek jest miejscem / fragmentem korytarza, przez który wchodzi się do pomieszczeń klasowych (z zewnątrz budynku oraz pozostałych pomieszczeń hali).

P02 KORYTARZ WEWNĘTRZNY

Strefa nieklasyfikowana

Powierzchnia 7,7 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Korytarz wewnętrzny stanowiący połączenie między P01 PRZEDSIONEK  a wejściem do P03 ŁAZIENKI.

PT03 POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Strefa nieklasyfikowana

Powierzchnia 14,6 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Pomieszczenie techniczne, przeznaczone dla utrzymania infrastruktury.

PC25 KOMUNIKACJA CZYSTA

Strefa ISO8

Powierzchnia  m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Korytarz w strefie ISO8 jest miejscem komunikacji, gdzie pracownicy przemieszczają się pomiędzy śluzami osobowymi i materiałowymi, w celu wejścia do kolejnych pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Poprzez korytarz komunikacji przekazywany jest materiał biologiczny, produkt pośredni i gotowy, materiały wykorzystywane w produkcji oraz odpady.

PT02 KORYTARZ TECHNICZNY

Strefa nieklasyfikowana

Powierzchnia 22,44 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Korytarz poza strefą czystą, przeznaczony do komunikacji.

PT04 PRZEDSIONEK PPOŻ

Strefa nieklasyfikowana

Powierzchnia 3,3 m2

Liczba pracujących jednoczasowo osób – 1 osoba

Pomieszczenie poza strefą czystą; funkcja PPOŻ.

# Wymagania dla systemu wentylacyjnego

# Wymagania ogólne dla central wentylacyjnych

- Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych (stop aluminium EN AW 6060) o przekroju profilu nie mniejszym niż 50 mm i nie większej niż 80mm.

- Urządzenia przystosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych.

- Panele stałe, zdejmowane, drzwi o grubości od minimum 50 do maksimum 80mm wypełnienie wełną mineralną (klasa pożarowa A1, zgodna z EN 13172), blacha wewnętrzna – zabezpieczona galwanicznie a następnie pokryta warstwą poliestru o grubości min. 25 μm, blacha zewnętrzna – zabezpieczona galwanicznie pokryta warstwą poliestru o grubości min. 25 μm.

- Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnętrznej osłony silikonem odpornym na pleśń i grzyby.

- Drzwi na zawiasach z klamkami w sekcjach wymagających obsługi dostępowej ( sekcje z zabudowanymi urządzeniami wewnątrz centrali takimi jak: wentylatory, napędy, , filtry)

- Prowadnice wymienników, ramki filtrów, ramki odkraplaczy – blacha nierdzewna 304.

- Podłogi przepony wentylatorów - blacha nierdzewna 304.

- Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyższonych ciśnień, drzwi centrali mocowane klamkami i dociskami.

- Wanny pod chłodnice , odzyski ciepła i nawilżacze ze stali nierdzewnej 304 wyposażone w syfony kulowe.

- Wszystkie krawędzie i uskoki wypełnione silikonem odpornym na pleśń i grzyby (zawierające środek grzybobójczy) dla minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmów.

- Materiały zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

- Zapewniony dostęp  do wymienników ciepła umożliwiający ich czyszczenie.

- Dławice kablowe zapewniają odpowiednią szczelność.

- Centrala wyposażona w ramę konstrukcyjną o wysokości 120 mm wykonaną z blachy alucynk . Rama o wysokiej sztywności wykonana z elementów skręcanych.  Rama wyposażona w otwory umożliwiające transport.

- Konstrukcja nośna zespołu wentylatorowego ze stali ocynkowanej dodatkowo malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej.

Podłogi z wyposażone w podłogo wanny we wszystkich sekcjach lub podłogi skośne z odpływem rynnowym.

- Wymienniki ciepła wykonywane z miedzi i aluminium epoksydowane, w obudowie wymiennika ze stali 304.

- Okienka inspekcyjne i lampy LED (napięcie 24 V) dla ułatwieni kontroli stanu czystości w centrali wentylacyjnej bez konieczności wyłączania i otwierania urządzenia ( sekcje wentylatorów i filtracji).

- Tłumiki wyposażone w wyjmowane kulisy, z materiałów zmywalnych. Ramki kulis z blachy nierdzewnej 304.

- Zewnętrzne rynienki ociekowe ze stali nierdzewnej

- Filtry wyposażone w  przyrządy do wskazania różnicy ciśnień  ze wskazaniem bezpośrednio przy filtrze zabudowane na centrali wychyłowe

- Centrala wyposażona w elementy pokazujące aktualny przepływ powietrza przez urządzenie

- Właściwości mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 1886:2008:

Sztywność obudowy: D1 (M);

Nieszczelność obudowy:  próba przy podciśnieniu: L1, próba przy nadciśnieniu: L1;

Przecieki na filtrze (klasa filtra): próba przy podciśnieniu: F9, próba przy nadciśnieniu: F9; próba przy nadciśnieniu: L1 (zakres ciśnienia: -400Pa do +700Pa);

Właściwości termiczne obudowy: straty ciepła z obudowy: T2, mostki cieplne obudowy: TB3;

Izolacja akustyczna obudowy: 19,5 dB (250Hz), 29.2 dB (1000Hz).

Wymagana Certyfikacja urządzeń, atesty

- Urządzenie z atestem higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, potwierdzający przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nawiewnych, wywiewnych pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych w szpitalach (sale operacyjne, apteki szpitalne), zakładach farmaceutycznych, oraz innych obiektach w których wyróżnia się „pomieszczenia czyste”.

- Świadectwo Sprawdzenia, wydane przez zewnętrzne laboratorium pomiarowe, potwierdzające zgodność właściwości mechanicznych obudowy central z normą PN-EN 1886:2008 w zakresie:

- sztywności obudowy,

- nieszczelności obudowy,

- właściwości termicznych obudowy (straty ciepła z obudowy oraz mostki cieplne obudowy),

- izolacji akustycznej obudowy.

- Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN-EN 1886:2008 „Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości mechaniczne” wydany przez zewnętrzne niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinhald (lub inną jednostkę równoważną).

- Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy PN-EN 13053+A1:2011 „Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji” wydany przez zewnętrzne niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinhald (lub inną jednostkę równoważną).

- Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymaganiami normy DIN 1945-4:2018 „Wentylacja pomieszczeń i budynków służby zdrowia” wydany przez zewnętrzne niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinhald (lub inną jednostkę równoważną).

Wytyczne co do parametrów urządzenia, sprawność energetyczna i wymagania akustyczne

·        Wszystkie parametry proponowanego urządzenia powinny być przedstawione w karcie technicznej urządzenia do wglądu na etapie składnia ofert.

·        Współczynnik mocy właściwej wentylatora SFP [kW/m3/s]  dla oporów sytemu przy filtrach czystych wyznaczone metodologią wg  normy EN 16798-3:2017  nie większy niż:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla wentylatora na nawiewie,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla wentylatora na wywiewie.

- Straty ciśnienia na urządzeniu odzysku ciepła  dla warunków projektowych  nie większy niż:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla nawiewu,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla wywiewu.

- Poziom mocy akustycznej nie większy niż: przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla poszczególnych parametrów: dla ssania , tłoczenia i do otoczenia dla wentylatora nawiewu oraz dla ssania, tłoczenia i do otoczenia dla wentylatora wywiewu.

- Współczynnik jednostkowe mocy właściwej wentylatora JMW int [W/m3/s]  dla warunków Ekoprojektowych wyznaczonych zgodnie z Rozporządzaniem KE 1253/2014 i wytycznymi technicznymi Komisji Europejskiej do tego Rozporządzenia nie większy niż:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla wentylatora na nawiewie,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla wentylatora na wywiewie

- Spadek ciśnienia wewnętrznego dla części pełniących funkcje wentylacyjne przedstawiony dla warunków Ekoprojektowych wyznaczonych zgodnie z Rozporządzaniem KE 1253/2014  (Δps,add) [Pa]  nie większy niż:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla nawiewu,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urządzenia dla wywiewu.

Zespół wentylatorowy

Wentylator napęd I z silnikiem AC-

- Zespól wentylatorowy z wirnikiem promieniowym i silnikiem bezszczotkowym, elektronicznie komutowanym EC, którego praca jest sterowana własnym zintegrowanym sterownikiem.

- Wirnik wykonany z wysokiej jakości materiału kompozytowego o wysokiej odporności chemicznej i przebadany pod względem odporności mikrobiologicznej  przez  INSTITUT FUR LUFTHYGIENE w Berlinie lub inną równoważną jednostkę badawczą.

- Wentylator wyposażony w króciec pomiarowy umożliwiający pomiar wydatku wentylatora.

- Stopień ochrony silnika IP54.

- Silnik w klasie minimum IE4 wyposażone w zintegrowane zabezpieczenia termiczne.

Zespół filtracyjny

Filtry G2-F9

- (wg nomenklatury z EN 779:2012 klasa G2, G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9 i wg nomenklatury z ISO 16890 klasa ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO ePM10, ISO ePM Coarse o odpowiedniej klasie).

- Filtry z wysokiej jakości materiałów. Filtry o parametrach technicznych potwierdzonych przeprowadzonymi badaniami klasyfikacyjnymi przeprowadzonymi wg wytycznych z normy ISO 16890. Świadectwo badań filtrów wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą kompetencje określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018 poświadczone odpowiednim certyfikatem. Filtry z atestem higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

- Filtry kasetowe [G4, F5]: materiał filtracyjny wykonany z włókna szklanego ciągłego o progresywnie zmieniającej się gęstości, zwiększona chłonność filtra dzięki zastosowaniu specjalnego środka impregnacyjnego o właściwościach adhezyjnych, materiał filtracyjny utrzymywany przez siatkę obudowany ramką metalową.

- Filtry kieszeniowe [ F6-F9 ]: materiał filtracyjny zbudowany z włókien syntetycznych w technice wielowarstwowej, odporny na korozję i wilgoć, kieszenie o optymalnym kształcie w literę „V”.

Zespół wymiennika wodnego / glikolowego

·    Wymienniki łatwe w czyszczeniu – komory wymienników umożliwiające dostęp serwisowy do całej powierzchni wymiennika z obu jego stron. Rozstaw rur w rzędach: min. 37,5 mm w pionie, rozstaw między rzędami i 32 mm min.

·    Minimalny rozstaw lamel: 2,5 mm dla chłodnic, 1,8 mm dla nagrzewnic.

·    Wymiennik wyposażone w zintegrowany zawór do spustu czynnika i zawór do odpowietrzania.

·    Maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika na zasilaniu co najmniej 120°C.

·    Dopuszczalne ciśnienie pracy po stronie czynnika: 16 bar.

Przepustnice

- Przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami przeciwbieżnymi przeznaczonymi do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w centralach wentylacyjnych. Temperatura pracy: -20°C do +80°C. Konstrukcja przepustnicy zapewnia szczelność w zakresie 4 klasy wg EN-1751. Kształt profili łopatek zapewnia małe opory przepływu oraz niski poziom hałasu.

Nawilżacz

Jeśli na etapie projektowym będzie stwierdzony wymóg zastosowania nawilżaczy to należy zastosować  nawilżacze elektrodowe wyposażone w:

- Grzałki wykonane stopu niklowo-żelazowo-chromowy z dodatkami molibdenu i miedzi o silnych właściwościach antykorozyjnych w wykonaniu morskim przystosowane do każdego rodzaju wody.

- Grzałki połączone z czujnikami temperatury limitującymi temperaturę pracy zabezpieczającą przez przegrzaniem.

- Nawilżacz dwu zbiornikowy z praca naprzemienną

- Regulacja wilgotności nawiewanego powietrza z dokładnością do ±1% Rh, przy modulacji zapotrzebowania na parę  w zakresie 0-100% przy pomocy przekaźnika SSR zapewniający szybki czas reakcji.

- Funkcja samooczyszczenia wykorzystująca technologię „szoku termicznego” usuwająca materiał mineralny osadzający się w cylindrze.

- Funkcję wstępnego podgrzania wody wewnątrz cylindra w celu natychmiastowego działania, pozwalająca na precyzyjną regulację wilgotności.

- Protokoły komunikacji ModBus, BACnet, Ethernet zapewniający zdalne włączenie wyłącznie dzięki zastosowanemu sterownikowi.

- Licznik wypracowanych godzin cylindra.

- Czujnik anty-spieniający, czujnik poziomu wody, czujnik konduktywności wody, czujnik przegrzania oraz czujnik temperatury wody, przekaźnik alarmowy.

- Możliwość zasilania wodą z przewodnością od 0 do 1500 μS/ cm zapewniają elastyczność pracy urządzenia.

- Nawilżacz musi posiadać Atest Higieniczny zezwalający na nawilżanie powietrza parą wodną w pomieszczeniach bytowych, laboratoriach, procesach technologicznych oraz produkcji żywności.

- Sterowanie Zewnętrzny sygnał proporcjonalny (praca modulowana) modulacja 0 -100 % (0-10V) lub (4-20 mA)

Automatyka centrali wentylacyjnej AKPiA wymagania ogólne

Układ automatycznej regulacji ma zadanie nadzorować pracę oraz zabezpieczać elementy automatyki.

Sterownik swobodnie programowalny należy umieścić w rozdzielnicy ( szafa terująca) stopniu ochrony minimum IP 44. Sterownik ma mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, zaś w rozdzielnicy musi być przewidziane miejsce na taką rozbudowę. Obsługa sterownika odbywa się za pomocą panelu operatorskiego, który może być zamontowany do 200m od rozdzielnicy.

W przypadku montażu rozdzielnicy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych wykonać rozdzielnicę dostosowaną do takich warunków, zaś falowniki koniecznie zabudować wewnątrz szafy . rozdzielnica powinna być wyproszona w układ wewnętrznego ogrzewania i oświetlenia oraz gniazdo 230V. stopień ochrony min IP 54.

Elementy pomiarowe i funkcje z nimi związane.

Automatyka musi realizować funkcje pomiarów temperatur: kanał nawiew, kanał wyciąg, na zewnątrz oraz wyrzutni. Musi istnieć możliwość wyboru trybu regulacji temperatury w trybie kaskadowym oraz bezpośrednim. 
W obu przypadkach użytkownik ma mieć możliwość wprowadzania ograniczeń minimalnej, maksymalnej temperatury nawiewu jak również zadawać maksymalne odchylenie temperatury nawiewu od temperatury wyciągu. W razie długotrwałego odchylenia temperatury mierzonej od zadanej powinien zostać wygenerowany odpowiedni komunikat.

Pomiar temperatury zewnętrznej daje możliwość ograniczania załączania grzania i chłodzenia w zależności od sezonu.

Automatyka nadzoruje stan filtrów za pomocą presostatów różnicowych, sygnalizując zabrudzenie mrugającą czerwona lampką na rozdzielnicy, kontrolka na panelu operatorskim oraz stan taki zostaje zapamiętany w sterowniku wraz z datą i godziną wystąpienia.

Nagrzewnica wodna jest zabezpieczona przed zamarzaniem za pomocą termostatu przeciwmrozowego z kapilarą oraz czujnikiem przylgowym mierzącym temperaturę czynnika na wyjściu nagrzewnicy oraz utrzymuje zadaną, minimalną wartość w zależności od temperatury zewnętrznej. Rozdzielnica wyposażona jest w przekaźnik zapewniający zasilanie pompy małego obiegu przynajmniej do 500W, 230 VAC.

Elementy wykonawcze

Automatyka wyposażona jest w siłowniki przepustnic. Dla układów z nagrzewnicą wodną siłownik przepustnicy na czerpni centrali powinien być wyposażony w sprężynę zwrotną zamykającą przepustnicę w przypadku braku zasilania elektrycznego.

Automatyka wyposażona jest w komplety  zaworów trójdrogowych z siłownikami dla  wymienników wodnych umożliwiających płynna regulację mocy.

Silniki AC zasilać poprzez falowniki, umożliwiające wykonania regulacji wydatku centrali wentylacyjnej. Falowniki zabezpieczać wyłącznikami typu S.

Rozdzielnicę wyposażyć w zasilacz napięcia stałego 12 VDC do zasilania oświetlenia sekcji.

Dodatkowo układ automatyki wyposażyć w manometry wskazówkowe, zamontowane na każdym z filtrów, umożliwiające odczyt spadku ciśnienia bezpośrednio przy filtrze.

Układ automatyki zapewnia regulację zadanego wydatku, niezależnego od oporów wewnętrznych centrali i sieci wentylacyjnej. Pomiar wydatku wykonać za pomocą zwężki Venturiego na lejach wentylatorów. Wartość zadana może być z poziomu panelu operatorskiego lub BMS, podobnie jak odczyt aktualnych wartości pomiarowych.

Wymagania dla poszczególnych podzespołów (szczegółowe):

- Rozdzielnica zasilająco-sterująca

- Wytyczne ogólne.

Rozdzielnica zasilająco sterująca (RZS) musi być wyposażona w zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe urządzeń. Na elewacji rozdzielnicy musi znaleźć się rozłącznik główny, izolacyjny, czerwono-żółty pozwalający na rozłącznie napięcia bez otwierania szafy. RZS musi być wyposażona w sterownik swobodnie programowalny z aplikacją gotową do uruchomienia urządzenia. RZS musi być wyposażone w zaciski  (w żadnym przypadku nie doprowadza się kabli od urządzeń bezpośrednio do sterownika. Do przyłączania sygnałów sterujących zastosować złączki typu PUSH-IN do linek max 2,5 mm2, izolacja do 800V, wytrzymujące obciążenie do 24A. zacisk kontroli styku SAP winien się wyróżniać czerwonym kolorem, pozostałe zaciski w kolorze beżowym, zaś zaciski przewodu neutralnego powinny się wyróżniać kolorem niebieskim.

Sznurowanie rozdzielnicy wykonać linkami LGY zarobionymi tulejkami izolacyjnymi z zastosowaniem kolorów:

- przewody fazowe w kolorze czarnym,

- przewody neutralne w kolorze niebieskim,

- przewody ochronne w kolorze żółto-zielonym,

- potencjał 0 VAC w kolorze fioletowym,

- potencjał 24 VAC w kolorze białym,

- przewody sterownicze napięcia bezpiecznego w kolorze brązowym.

b) 	Zastosowanie szafy metalowej

- obudowa metalowa malowana proszkowo

- aparaty zamontowane na szynie TS35 lub bezpośrednio do demontowanej płyty montażowej. Przewody prowadzić 
w korytach grzebieniowych z pokrywkami

czytelna sygnalizacja zasilania, pracy i awarii za pomocą lampki zasilanej napięciem bezpiecznym. Każda lampka opatrzona naklejką żelową z jednoznacznym opisem komunikatu

- Falowniki

Falowniki powinny posiadać:

- wbudowany filtr sieciowy

- ciekłokrystaliczny wyświetlacz ze słownym opisem parametrów

- możliwość komunikacji przez USB, Wi-Fi

- dwa wejścia analogowe, w tym co najmniej jedno typu 4-20 mA

- pięć wejść cyfrowych

- wyjście przekaźnikowe i wyjście potencjałowe 24 VDC

- wyjście analogowe 0-10 VDC lub 4-20 mA

- wyświetlanie aktualnego prądu, mocy i napięcia wyjściowego na panelu sterownika

- głębokość falownika nie większą niż 130 mm (do 11 kW) oraz do 222 mm (do 22,5 kW)

- nie dopuszcza się zasilania więcej niż jednego silnika z jednego falownika

- Siłowniki

W przypadku centrali z nagrzewnicą wodną należy zastosować siłownik przepustnicy na czerpni wyposażony w sprężynę powrotną. W przypadku central z recyrkulacją zarówno przepustnica czerpni jak i wyrzutni wyposażona jest w siłownik ze sprężyną. Wszystkie siłownik powinny posiadać kabel zasilający 1m. Zasilanie i sterowanie dwoma żyłami (zamykanie sprężyną). Kierunek obrotu wybierany odpowiednim montażem.

W pozostałych przypadkach dopuszcza się użycie siłowników bez sprężyny sterowanych trzema żyłami. Zasilanie podłączone na stałe, napięcie na zacisku sterującym powoduje otwarcie, brak napięcia powoduje zamykanie. Kierunek obrotu wybierany przełącznikiem.

W przypadku centrali z koniecznością pracy przy częściowo uchyloną przepustnicą (recyrkulacja, by-pass urządzenia odzysku) należy zastosować siłowniki z płynna regulacją sterowane sygnałem 0 (2)…10VDC z kierunkiem obrotu wybieranym przełącznikiem na obudowie siłownika.

Wszystkie siłowniki powinny spełniać wymagania:

- temperatura otoczenia -30...50°C

- żywotność min. 60 000 cykli.

- poziom hałasu silnika do 50 dB (siłownik ze sprężyną), do 35 dB (siłownik bez sprężyny)

- Zawór regulacyjny

Zawory trójdrogowe, regulacyjne powinny spełniać parametry:

- Stałoprocentowa charakterystyka zapewnia dzięki kryzie regulacyjnej

- Zawór kulowy regulacyjny jest przestawiany przy użyciu siłownika obrotowego. Zawór otwiera się, gdy wrzeciono jest obracane w lewo, natomiast zamyka się, gdy wrzeciono jest obracane w prawo.

- sterowanie 2-10VDC, poniżej 2 VDC całkowite zamknięcie zaworu

- montaż w pozycji od pionowej do poziomej. Nie wolno zaworu montować w pozycji wiszącej, tzn. z wrzecionem skierowanym do dołu

- czynnik: woda zimna i ciepła z dodatkiem max 50% objętości glikolu

- temp czynnika od -10...100°C

- Oznaczenie dróg zaworu A -  zasilanie, B - obejście, AB - wyjście

- Obejście B-AB: 70% wartości kvs

- Ścieżka regulacji A – AB: klasa szczelność A, nie przepuszcza pęcherzyków powietrza (EN 12266-1), obejście B – AB klasa szczelności I (EN 1349 oraz EN 60534-4) ok. 1...2% wartości kvs (w odnies. do największej wartości dla danej średnicy nominalnej DN)

- Gwint wewnętrzny wg ISO 7-1

- Czujniki temperatury

Czujniki temperatury powinny spełniać założenia:

- czujnik temperatury z sondą w rurce kwasoodpornej z IP65

- dopuszcza się użycia pomiaru z czujnika temperatury zintegrowanego w innym przetworniku jakości powietrza, np. przetwornika wilgotności

- Przetwornik wilgotności

- zasilanie 24 VDC/VAC

- zastosować czujnik z aktywnym wyjściem 0-10VDC, którego wartość sygnału może być sprawdzona zwykłym multimetrem

- zastosować czujnik polimerowy, pojemnościowy z filtrem ze stali nierdzewnej

- zastosować czujnik z aktywnym wyjściem temperaturowym 0-10V z zakresem pomiarowym 0-50 C dla pomiarów nawiew/wyciąg oraz -20…80 C dla temperatury na zewnątrz

- zakres pomiarowy czujnika 0-100% wilgotności względnej przy braku kondensacji

- możliwość przełączenia czujnik na pomiar wilgotności bezwzględnej w zakresie od 0 do 50 g/m3 lub na temperaturę punktu rosy

- zakres prędkości powietrza: do 12 m/s

- IP 65

- dokładność pomiaru: min +/- 2% w zakresie 10-90% wilgotności względnej

- otwieranie/zamykanie obudowy na zatrzask, bez użycia dodatkowych śrubek

- Przetwornik ciśnienia

- zasilanie 24 VDC/VAC

- przynajmniej 6 zakresów pomiarowych od 0…100Pa do 0…3500Pa, wybierane switchami, tak by generować jak najwyższy sygnał wyjściowy

- Panel operatorski

Podstawowy panel operatorski powinien spełniać założenia:

- być zorganizowany w min 8 wierszy, 22 kolumny

- mieć rozdzielczość min 132x64 piksele

- mieć programowane kombinacje klawiszy

- podłączenie do sterownika być wykonane za pomocą kabla zakończonego wtyczką RJ12

- użytkownik ma mieć dostęp do wszystkich podglądów pomiarów, stanów wejść, stanów wyjść, komunikatów alarmowych

W przypadku konieczności zastosowania panelu z uproszczonym dostępem zastosować dodatkowo (poza panelem podstawowym) panel uproszczony o funkcjach:

- obsługa podstawowa: załącz/wyłącz, zmiana biegu, przejście w tryb kalendarz, nastawa temperatury

- opcja pomiaru, wyświetlania i nastawy wilgotności

- predefiniowane ikony sygnalizujące stany centrali (chłodzenie, grzanie, nawilżanie)

- sygnalizacja pracy, awarii

- Sterownik

- sterownik zasilany 24 VAC/VDC

- sterownik wyposażony standardowo w port komunikacyjny MODBUS Master, Master Slave

- architektura elektryczna portu Master może być przełączona na architekturę elektryczną Slave  za pomocą przełącznika dwupozycyjnego, czyli nawet w przypadku braku zasilania

- możliwość pracy w wewnętrznej sieci do 32 urządzeń, gdzie każdy sterownik może być Masterem i Slavem jednocześnie, zaś uszkodzenie dowolnego sterownika nie wpłynie na pracę pozostałych

- możliwość rozbudowy sterownika o protokół: BACNet IP, BACNet MS/TP, LONWorks, MP-BUS, KNX

- uniwersalne wejścia analogowe: NTC10k, PT1000, 0-5 VDC, 0-10VDC, 4-20 mA, 0-20 mA, programowo przełączane na wyjścia analogowe 0-10 VDC (minimum 5)

- wyjścia przekaźnikowe (minimum 8), w tym przynajmniej dwa ze stykami NO i NC

- sterownik powinien być wyposażony w przynajmniej jedno wyjście przekaźnikowe, które można obciążyć do 8A

- wyjścia analogowe 0-10VDC (przynajmniej 4) powinny być optoizolowane

- możliwość rozbudowy sterownika modułami wejść/wyjść z opcją przynajmniej podwojenia liczby wejść/wyjść w stosunku do minimalnego zapotrzebowania

- wejścia cyfrowe optycznie izolowane zasilane napięciem 24 VAC lub 24 VDC

- sterownik powinien posiadać źródło napięcia 21 VDC oraz 5 VDC do przetworników zasilanych napięciem stałym

- sterownik powinien posiadać deklarację zgodności z dyrektywami i normami: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 863/2015/EU (RoHS), EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 50364, EN 50581, EN 60068-2-1, EN 60068-2-2

Cechy charakterystyczne programu sterownika PLC:

zadawanie wartości w trybie ręcznym lub z kalendarza

kalendarz zorganizowany w 3 niezależne strefy czasowe, indywidualne dla każdego dnia tygodnia

intuicyjne menu z opisem graficzno-słownym

blokada menu z dowolnym do ustawienia czasem bezczynności

pomiary dostępne w menu głównym

4 poziomy serwisowe z indywidualnymi hasłami, dla różnych poziomów dostępu

lista ostatnich 500 alarmów z godzinami wystąpienia.

alarmy wyświetlane w formie tekstowej, w języku polskim, sygnalizowane czerwona kontrolką

dynamiczne przypisywanie funkcji wejść analogowych i cyfrowych, w razie awarii danego wejścia

filtracja wejść analogowych mająca na celu odszumienie zakłóceń

w przypadku sterowania nagrzewnicą wodną należy ją zabezpieczać od strony powietrza termostatem przeciwzamrożeniowym oraz od strony czynnika czujnikiem przylgowym z opaską, nawet jeżeli nagrzewnica wypełniona jest płynem niezamarzalnym

# Wymagania ogólne dla agregatów wody lodowej

OPIS WYMAGANIA

PODSTAWOWE PARAMETRY DOBOROWE DLA AGREGATÓW WODY LODOWEJ

Medium robocze: glikol etylenowy 35% o temperaturach wlot/wylot: 8/3 ˚C

Parametry powietrza zewnętrznego: Tzew=+35stC/wilgotność 50%

AGREGAT WODY LODOWEJ

Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem, wyposażony w sprężarki typu Scroll

Chiller z wbudowanym modułem pompowym

Chiller w wersji wyciszonej

Wentylatory typu EC

BUDOWA AGREGATU WODY LODOWEJ

Konstrukcja samonośna, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpieczona poliestrową farbą proszkową. Łatwe do zdemontowania panele obudowy umożliwiające dostęp w celach konserwacji i przeprowadzania innych niezbędnych operacji.

Sprężarki typu Scroll.. Sprężarki wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem i grzałkę karteru, montowane na gumowych amortyzatorach.

Wentylatory niskoobrotowe (wersja wyciszona) osiowe bezpośrednio sprzężone z elektrycznym silnikiem trójfazowym typu EC i zewnętrznym wirnikiem. Osłony wentylatora zamontowane na wylocie powietrza.

Skraplacz wykonany z dwóch ożebrowanych wężownic z miedzianymi rurami i aluminiowymi lamelami. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa procesu technologicznego instalację chłodniczą tworzą dwa niezależne układy chłodnicze.

Parownik: typ płytowy, lutowany ze stali nierdzewnej AISI 316: z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi i jednym obiegiem hydraulicznym.

Wbudowana rozdzielnica elektryczna zawiera: włącznik główny z blokadą drzwi, bezpieczniki, przekaźniki termiczne sprężarek oraz wyłączniki termiczne wentylatorów, przekaźniki i zaciski do podłączenia zewnętrznego sterowania.

Sterownik do automatycznego sterowania urządzeniem, pozwala na ciągłe wyświetlanie stanu działania urządzenia, sterowanie zadaną i rzeczywistą temperaturą medium. Sterowniki urządzeń wyposażone w moduł pracy zespołu agregatów Master/Slave – zapewnia pracę kaskadową, naprzemienną i redundantną. Sterowniki urządzeń wskazują pracujące urządzenia i ich aktualne obciążenie w zespole agregatów, a w przypadku częściowej lub całkowitej blokady urządzenia wskazują zatrzymane urządzenie.

Elektroniczny bezstopniowy regulator prędkości obrotowej wentylatora. Służy do zminimalizowania zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia poziomu hałasu. Urządzenie to pozwala na pracę w funkcji chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej do -20°C.

Logika sterowania inwerterowej sprężarki typu scroll. Reguluje, z wykorzystaniem inwertera, moc dostarczaną przez sprężarkę i ciśnienie skraplania w ramach funkcji obciążenia cieplnego systemu oraz temperatury zewnętrznej. System sterowania, dzięki technologii inwerterowej, monitoruje i niezwłocznie dostosowuje wydajność sprężarki inwerterowej i wentylatorów, dla zapewnienia najlepszych warunków pracy urządzenia. Dzięki logice inwerterowej, urządzenia mogą pracować również z niewielkim zładem medium, co eliminuje konieczność zastosowania zbiornika buforowego.

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa procesu technologicznego każde urządzenie posiada dwa niezależne obiegi chłodnicze. Obieg wykonany z rur miedzianych. Zawiera elektroniczny zawór rozprężny; filtr osuszacz; wziernik cieczy ze wskaźnikiem wilgotności; manometry wysokiego i niskiego ciśnienia (ze stałymi parametrami), zawór bezpieczeństwa.

Obieg wodny zawiera: parownik; czujnik temperatury; czujnik przeciwzamrożeniowy; presostat różnicowy wody; naczynie wzbiorcze; ręczny odpowietrznik.

PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATU WODY LODOWEJ

Wydajność chłodnicza nie mniej niż 180 kW

Pobór mocy elektrycznej sprężarek nie więcej niż 60 kW

Typ sprężarek: Scroll

Ilość obiegów chłodniczych: 2

Typ wentylatorów skraplacza: EC

WYMAGANE DODATKOWE WYPOSAŻONIE AGREGATÓW

Zestaw do pracy z niską temperaturą medium tj. odpowiednio zaprojektowany i dobrany układ chłodniczy w tym parownik i zawór rozprężny; regulacja ciśnienia skraplania; izolacja po stronie medium chłodzonego o grubości 19 mm; sterowanie mikroprocesorowe.

Wentylatory typu EC

Zestaw manometrów niskiego i wysokiego ciśnienia

Amortyzatory gumowe

Moduł komunikacji Modbus RTU RS 485

Wyciszenie sprężarek

Sterowniki urządzeń wyposażone w moduł pracy zespołu agregatów Master/Slave – zapewnia pracę kaskadową, naprzemienną i redundantną. Sterowniki urządzeń wskazują pracujące urządzenia i ich aktualne obciążenie w zespole agregatów, a w przypadku częściowej lub całkowitej blokady urządzenia wskazują zatrzymane urządzenie.

# 6.3. Wymagania ogólne dla instalacji wentylacji

# 6.3.1. Kanały wentylacyjne i ich uzbrojenie

Standard wykonania kanałów wentylacyjnych

- Kanały wentylacyjne użyte do budowy systemów wentylacji powinny być wykonane z blachy ocynkowanej

- Klasa szczelności B

- Masy uszczelniające użyte do budowy kanałów musi  być grzybo i pleśnio bujacze co musi zostać potwierdzone w dokumentacji producenta. Nie dopuszcza się stosowanie mas akrylowych.

- Kanały przekroju prostokątnym  łączone za pomocą ramek skręcanych śrubami i uszczelnione uszczelkami z mikrogumy

- Kanały o przekroju okrągłym typu Spiro łączone systemowo elementami z uszczelką dwuwargową z gumy EPDM

- Kanały okrągłe i o przekroju prostokątnym należy montować za pomocą systemowych zawiesi wentylacyjnych wyposażonych w elementy tłumiące drgania takie jak przekładki gumowe, amortyzatory, okładziny

- Instalacja wentylacyjna powinna spełniać wszystkie wymagania techniczne opisane w CORBIT INSTAL zeszyt 5. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”

- Instalacja wentylacyjna powinna być uzbrojona w elementy regulacyjne w stopniu i ilości umożliwiającym zrównoważenie hydrauliczne i regulacje wszystkich elementów nawiewnych i wyciągowych instalacji.

- Instalacje należy wyposażyć w elementy tłumiące hałas.

- Instalacja i wszystkie elementy instalacji powinny posiadać atesty higieniczne PZH oraz wszystkie niezbędne dopuszczenia takie jak CE, WE, znaki budowlane i deklaracje własności użytkowych jeśli takie są wymagane.

- Elementy elastycznych połączeń dla przekrojów kołowych należy wykonać z przewodów typu PUR posiadających dopuszczenie i atesty higieniczne.

- Kanały wentylacyjne należy zaizolować matą kauczukową o grubość min 30mm lub innym materiałem nie higroskopijnym zabezpieczającym przez wykraplaniem i kondensacją pary wodnej.

- Wszystkie elementy uzbrojenia instalacji powinny być odpowiednio oznakowane zgodnie z projektem wykonawczym.

- Kanały wentylacyjne powinny być oznakowane w czytelny sposób określający rozróżnienie kierunku przepływu oraz rodzaju instalacji nawiewnej, wyciągowej, czerpanej i wyrzutowej.

# 6.3.2. Odprowadzenie skroplin i popłuczyn

- Z chłodnic strefowych i central wentylacyjnych należy przewidzieć odpływ skroplin wyposażone w odpowiednie zasyfonowanie. Odpływy doprowadzić bezpośrednio do kanalizacji

- Z central wentylacyjnych należy wykonać odpływ wody po myciu i dezynfekcji do instalacji kanalizacji. Odpływy wyposażyć w odpowiednie zasyfonowania

# 6.3.3. Dostęp i obsługa urządzeń  instalacji wentylacji

- Instalacje wentylacyjną i przebieg kanałów należy zaprojektować w taki sposób aby zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych, czujników pomiarowych, elementów automatyki i urządzeń składających się na uzbrojenie instalacji. W tym celu należy grupować urządzenia zgodnie z obsługiwanymi obszarami i zapewnić dostęp z podestów jeśli inny jest nie możliwy.

- Wentylatorownia zostanie zlokalizowana na stropie w przestrzeni powyżej pomieszczeń biurowych. Ustawienie urządzeń należy tak zaprojektować aby zapewnić swobodny dostęp dla serwisu zgodnie z DTR urządzeń.

# 6.3.4. Obszary pracy

- System wentylacji należy zaprojektować tak aby każdy moduł produkcyjny pracował niezależnie od pozostałej części kompleksu. Oczekuje się aby układ pracował w trybie pracy dziennej z zachowaniem wszystkich parametrów pracy oraz w trybie nocnym lub weekendowo- świątecznym z zmniejszona wydajnością utrzymując w danym obszarze różniące ciśnień zgodnie z załączoną gradacją. Podział systemów wentylacji w zależności od obszarów produkcyjnych

# 6.3.5. Organizacja przepływu powietrza w pomieszczeniach

System wentylacji należy zaprojektować w taki sposób aby zapewnić optymalny przepływ powietrza przez pomieszczenie w układzie mieszanym lub góra-dół w zależności od funkcji i wymagań dla danego pomieszczenia w celu uniknięcia martwych stref. W celu ograniczenia emisji ciepła do pomieszczenia od wyposażenia i urządzeń, dopuszcza się wykonywanie zabudów lub szachtów umożliwiających bezpośrednie chłodzenie skraplaczy lodówek, zamrażarek. W pomieszczeniach połączonych jednym systemem wentylacyjnym NW, w których może wystąpić różne obciążenie termiczne ze względu na prowadzone tam procesy lub ich brak. Należy zaprojektować i przewidzieć możliwość zastosowania strefowego chłodzenia lub grzania tych pomieszczeń. W system i regulacje temperatury należy zaprojektować w taki sposób by utrzymasz żądane parametry powietrz w pomieszczeniu niezależnie od poziomu emisji ciepła.

# 6.3.6. Zapotrzebowanie na energie i odzysk ciepła

System wentylacji należy zaprojektować w taki sposób aby zapewnić optymalne zapotrzebowanie na energię cieplną i moc elektryczną. W tym celu należy szczególnie zwrócić uwagę aby optymalizacja dotyczyła zapotrzebowanie na moc chłodniczą, moc cieplną, moc elektryczną potrzebną do wytworzenia odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń laboratoryjnych i produkcyjnych. Należy bezwzględnie stosować tam gdzie jest to prawnie wymagane układy odzysku ciepła umożliwiające odzyskiwanie energii cieplnej z systemów wentylacji wyciągowej  i przekierowywać do systemów nawiewnych.

# 6.3.7. Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

Do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy przyjąć następujące parametry powietrza

Parametry powietrz zewnętrznego

Lato 		temperatura tz=35	wilgotność Hr 50%

Zima 		temperatura tz=-18	wilgotność  100%

# Wymagania ogólne dla instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego

Instalacje wody lodowej należy zaprojektować jako układ stało przepływowy

Obieg wody lodowej

W skład obiegu wody lodowej  wchodzi grupa agregatów wody lodowej. Instalacja powinna być zabezpieczona izolacją z kauczuku grubość min 50 mm. Odcinki instalacji zlokalizowane na zewnątrz należy osłonic płaszczem z blachy aluminiowej.

Instalacje należy wyposażyć w odpowiednią armaturę i wyposzczenie kontrolno-pomiarowe takie jak:

- Filtry siatkowe

- Zawory odcinające

- Zawory regulacyjne STAD

- Termometry

- Manometry

Instalacja ciepła technologicznego CO

Zasilanie w nagrzewnic w centralach wentylacyjnych i nagrzewnic strefowych należy realizować z istniejącego źródła ciepła zainstalowanego w obiekcie. Instalacje należy wykonać z rur stalowych i zaizolować otulina z wełny mineralnej lub innej o tych samych własnościach izolacyjnych.

Instalacje należy wyposażyć w odpowiednią armaturę i wyposzczenie kontrolno-pomiarowe takie jak:

- Filtry siatkowe

- Zawory odcinające

- Zawory regulacyjne STAD

- Termometry

- Manometry

Z uwagi na okresowy brak dostępu do instalacji C.O należy przewidzieć alternatywne źródło ciepła w postaci nagrzewnic elektrycznych bądź pomp ciepła.

# Wymagania ogólne dla AKPiA ( BMS / RMS )

# 7.1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU RMS

System RMS jest przeznaczony do monitorowania, wizualizacji, rejestracji i akwizycji danych, tworzenia raportów i wykonywania kopii danych procesowych instalacji monitorującej stan wyznaczonych parametrów w wytypowanych pomieszczeniach i urządzeniach Laboratorium

Podstawy

Obszar clean roomu jest podzielony na strefy czystości, dla których są określone warunki środowiskowe (parametry powietrza: temperatura, wilgotność względna, różnica ciśnień poziom cząstek stałych, liczników kolonii bakterii, grzybów i pleśni itp.).

System RMS powinien zapewnić ciągły monitoring w/w parametrów w wytypowanych pomieszczeniach.

System RMS winien być całkowicie niezależny od systemu BMS a związany wyłącznie poprzez wybór trybów pracy Systemu BMS (Building Management System) praca normalna/ tryb oszczędnościowy – z wyłączeniem alarmowania w RMS. Dla systemu BMS jest przygotowana osobna specyfikacja wymagań użytkownika. System BMS będzie wdrażany równolegle z systemem RMS.

Założeniem jest aby oba systemy były niezależnymi stacjami inżyniersko operatorskimi zabezpieczonymi odpowiednim kodom dostępowym z funkcją archiwizacji wszystkich działań na danych stacjach.

System RMS posiadać winien 1 stacje operatorską ( podglądy danych z możliwością generowania raportów), zakłada się również dostawę licencji na zdalne dostępy do systemu bez możliwości wysterowania a jedynie z podglądem danych.

Kluczowe cele i korzyści

System RMS będzie służył do nadzorowania parametrów warunków środowiskowych w pomieszczeniach takich jak:

- Temperatura

- Wilgotność względna

- Różnica ciśnień

- Kaskada ciśnień

- Stan otwarcia/zamknięcia drzwi

- Stany wysterowania przepustnic VAV regulacyjnych

- Sygnalizacja otwarcia / zamknięcia drzwi , okien podawczych

Architektura systemu

System RMS winien się składać z następujących komponentów:

- czujniki/przetworniki mierzące wszystkie wskazane parametry

- lokalne kolumny sygnalizacyjne (lampki, diody LED) rozmieszczone wewnątrz w wytypowanych pomieszczeniach gdzie będą monitorowane wybrane parametry. Sygnalizatory te winny sygnalizować odpowiednio czerwoną bądź zieloną lampką stan przekroczenia lub właściwej wartości mierzonych parametrów

- główną stację operatorską spełniającą funkcje monitorujące i zarządzające systemem RMS

- komputer wraz z pełnym oprogramowaniem SCADA spełniający funkcje monitorujące i archiwizujące dane dla całego systemu z interfejsem użytkownika spełniającym wymogi dla walidacji systemu całości

- 1 stacja oparatorska montowana we wskazanym miejscu z wizualizacją wszystkich stanów pracy systemu

- 3 licencje zdalnego dostępu do system

- wyposażenie dodatkowe rozdzielnica  – sterownik/sterowniki klasy PLC.

- Raportowanie poprzez SMS na wskazane 3 numery telefonu o stanach ostrzegawczych/alarmowych

Zakres systemu

System RMS winien spełniać następujące wymagania eksploatacyjne:

Czujniki / przetworniki

Wymagany jest pomiar parametrów środowiskowych z dokładnością nieprzekraczającą wartości:

a) Temperatura: +/- 0,3 oC, dla zakresu 0 - 50oC

b) Wilgotność: +/- 2%, dla zakresu 0 - 90%

c) Nadciśnienie +/- 2Pa, dla zakresu 0 +/- 50Pa

Lokalne sygnalizatory

Lokalne kolumny sygnalizacyjne powinny spełniać następujące funkcje:

- winny informować (zapalona zielona lampka sygnalizacyjna) personel pracujący w danym pomieszczeniu o prawidłowej (w obrębie zadeklarowanych granic) wartości parametrów środowiska.

- winny informować (zapalona czerwona lampka sygnalizacyjna, sygnał dźwiękowy) personel pracujący w danym pomieszczeniu o nieprawidłowej (poza zadeklarowanymi granicami) wartości parametrów.

- hardwarowe potwierdzanie alarmów winno być możliwe wyłącznie na komputerze  rejestrującym dane o przekroczeniu. Potwierdzenie alarmu winno być rejestrowane w systemie RMS

Lokalizacja lokalnych sygnalizatorów zależna od przeznaczenia monitorowanych pomieszczeń:

- wewnątrz pomieszczeń – w przypadku gdy obsługa przebywa w sposób ciągły w monitorowanych pomieszczeniach.

- na zewnątrz pomieszczeń – w przypadku pomieszczeń, w których obsługa przebywa sporadycznie np. śluzy.

UWAGA: Lokalne kolumny sygnalizacyjne informują o stanie parametrów powietrza. Temperatura, wilgotność względna, nadciśnienie, kaskada ciśnień. Panele winne być w wykonaniu gwarantującym zachowanie odpowiedniej dla pomieszczeń klasy czystości.

Stacja operatorska RMS

Stacja robocza powinna spełniać następujące funkcje:

- Akwizycję i wizualizację monitorowanych parametrów na ekranach graficznych przy ciągłej aktualizacji wartości mierzonych. Wizualizacja winna być zorganizowana w postaci ekranów graficznych i umożliwiać łatwą nawigację między nimi. Wizualizacja wartości danych procesowych przy zachowaniu częstotliwości odświeżania nie większej niż 2 sekundy

- Rejestrację (ciśnienie, co 10 sek., temperatura i wilgotność, co 5 min.) wartości monitorowanych parametrów i ich archiwizację. Rejestracja danych surowych, wraz z możliwością eksportu tych danych. Kopie danych surowych, możliwych do odtworzenia przy wykorzystaniu systemu RMS, lub np. tworzenie plików pdf zabezpieczonych przed dokonywaniem zmian i nagrywanie ich na płytce

- Sygnalizację przekroczeń monitorowanych parametrów poprzez sygnał dźwiękowy, zapis w pliku alarmów, pojawienie się okna informującego o przekroczeniu zakresu normalnego

- Alarmowanie i ostrzeganie o przekroczeniach dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów

- Możliwości konfigurowania opóźnienia alarmów z poziomu administratora dla poszczególnych typów zmiennych. Opóźnienie realizowane na zasadzie Timera uruchomianego w momencie przekroczenia dopuszczalnych wartości a resetowanego gdy badany parametr utrzymuje się w zadanych granicach przez określony przez administratora bufor czasowy.

- Potwierdzanie i kwitowanie alarmów oraz ostrzeżeń.

- Rejestracja ostrzeżeń o przekroczeniu parametrów.

- Zapisywanie i archiwizację alarmów w pliku alarmowym,

- Tworzenie trendów z bieżących i archiwalnych wartości monitorowanych parametrów. System winien umożliwiać dowolna konfiguracje wykresów jak i możliwość korzystania z gotowych zestawów.

- Raportowanie. System z poziomu aplikacji system powinien umożliwiać wydruk zdefiniowanych raportów takich jak: przekroczenia parametrów krytycznych ( stempel czasowy, zmienna, czas trwania, czas powrotu do zadanych parametrów, granice, potwierdził, czas potwierdzenia), historia logowania (identyfikacja użytkowników pracujących w systemie w zadanym okresie czasu)

- Diagnozę uszkodzeń w systemie i możliwość przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu po jego awarii, poprzez odpowiednie narzędzia ( analiza statusów komunikacji, archiwizacji danych, logów zdarzeń, zapełnienia dysków)

- Zapewnienie jednostronnej komunikacji pomiędzy stacją RMS a „Systemem Monitoringu SCADA,” (wyłącznie odczyt wszystkich monitorowanych parametrów na stacji RMS. Rozwiązanie tego typu zapewnia dodatkową możliwość bieżącego kontrolowania parametrów środowiskowych poprzez www serwer  a w przypadku utracenia danych dodatkową redundancje systemu (wszystkie dane z Systemu Monitoringu SCADA są gromadzone za pomocą InSQL Server i archiwizowane)

- Rejestracja zdarzeń takich jak: wystąpienie alarmu, potwierdzenie, kasowanie softwarowe/hardwarowe, wejście do systemu itp.

- auditTrail – rejestracja zmian krytycznych parametrów systemu takich jak: SetPoint, czasu opóźnienia, granic alarmowania i innych zmian w aplikacji. Rejestracja winna się odbywać ze stemplem czasu, identyfikacją operatora oraz z zachowaniem wartości poprzedniej jak i aktualnej

- Konfigurowanie harmonogramów czasowych. System winien posiadać możliwość wyłączania alarmowania w zadanych okresach. Dodatkowo informacja o zdefiniowanych harmonogramach powinna być przekazywana do systemu BMS wraz z zadanymi trybami pracy instalacji.

- Automatyczne wymuszenie zapisywania danych na dysku/dyskach.

Dyski te powinny być jednostkami niezależnymi od komputera i powinny być skonfigurowane z min. RAID 1  UWAGA: Pliki archiwalne i logowania powinny być zabezpieczone przez dostępem osób nieuprawnionych

- Kontrola otwarcia okien podawczych z wizualizacją stanu otwarcia zamknięcia w systemie RMS- archiwizacja danych w czasie

Komputer wizualizujący system RMS

Komputer wizualizujący RMS powinien spełniać następujące funkcje:

- Wizualizację aktualnych wartości monitorowanych parametrów na ekranie graficznym przy ciągłej aktualizacji mierzonych wartości. Wizualizacja winna być zorganizowana w postaci ekranów graficznych i umożliwiać łatwą nawigację między nimi. Wystarczające jest przedstawienie stanu pracy urządzeń oraz stanów paneli lokalnych wraz z aktualną i wymaganą wartością monitorowanego parametru.

- Sygnalizację przekroczeń monitorowanych parametrów krytycznych wraz z informowaniem użytkownika o statusie alarmu potwierdzony/niepotwierdzony, przez co dodatkową funkcjonalnością tego rozwiązania jest pełna informacja dla personelu laboratorium o zaistniałym przekroczeniu oraz o działaniach podejmowanych przez operatora.

- Sygnalizacja dźwiękowa przekroczeń wymaganych parametrów wraz z możliwością softwarowego resetowania sygnału generowanego na panelu operatorskim. W przypadku braku wcześniejszej reakcji, sygnał dźwiękowy aktywny przez ok. 3min. Możliwość regulacji czasu trwania sygnału dźwiękowego.

- Potwierdzanie alarmów i kasowanie alarmów przy zachowaniu kontroli dostępu oraz jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

Układy pośredniczące

Układy pośredniczące (komunikacja pomiędzy lokalnymi panelami a stacją roboczą I stacjami operatorskimi) np. sterownik (i) PLC winny spełniać następujące funkcje:

- Sterowanie poszczególnymi panelami sygnalizacyjnymi w nawiązaniu do ustalonych granic alarmowych i opóźnień czasowych

- Komunikację ze stacją roboczą RMS (przesyłanie aktualnych wartości mierzonych i wyliczanych, alarmów i informacji diagnostycznych)

- Komunikację z panelem sygnalizacyjnym RMS (przesyłanie aktualnych wartości mierzonych i wyliczanych, alarmów oraz wydawanie sterowań do właściwych lampek na panelach)

Definicja danych / sygnałów, które system winien przetwarzać

Poniżej przedstawiono, jakie parametry mają być monitowane przez system oraz ostrzeżenia/alarmy, które winny być wyświetlane w systemie. Są to wymagania, co do sposobów ich prezentacji, zapisywaniu i archiwizacji.

Definicja danych / sygnałów

System sterowania RMS ma wykonywać funkcje wizualizacyjne, rejestrujące i sterujące lokalnymi panelami bazując na następujących danych/sygnałach:

- wartości mierzonych parametrów

- wartości parametrów wyliczanych

- wartości zadane (setpointy)

- alarmy

- Przekroczenia (alarmy i ostrzeżenia) dopuszczalnych wartości monitowanych parametrów winny powodować wygenerowanie alarmów w RMS zarówno na lokalnych panelach sygnalizacyjnych, panelu wizualizacyjnym RMS jak i na stacji roboczej RMS

- alarm winien być wizualizowany w pomieszczeniach gdzie przewidziano montaż lokalnych paneli w następujący sposób:

- jeżeli monitorowany parametr mieści się w założonych granicach winna palić się lampka zielona

- jeżeli monitorowany parametr wykracza poza ustalone limity winna palić się lampka czerwona oraz powinien być wyemitowany sygnał dźwiękowy trwający ok. 3min czas z możliwością wcześniejszego wyciszenia i regulacji czasu trwania sygnału.

- na ekranach graficznych stacji roboczej RMS i panelu wizualizacyjnym RMS winny być wyświetlane aktualne wartości monitorowanych parametrów: kolorem zielonym jeśli wartości rzeczonych parametrów mieszczą się w granicach dopuszczalnych, czerwonym jeżeli wykraczają poza te granice. Każdy alarm winien być wyświetlany na stacji roboczej RMS z określeniem parametru, z którym alarm jest związany (z jednoznacznym przypisaniem oznaczenia danego parametru do numeru pomieszczenia), aktualnej wartości parametru, dokładnego czasu i daty wystąpienia alarmu. Jednocześnie w/w alarm winien zostać wydrukowany na drukarce stacji roboczej RMS.

Podobna akcja dotyczy sytuacji, kiedy wartość monitorowanego parametru wraca do normy.

- alarmy wyświetlane w systemie winny być zapisywane i archiwizowane w taki sposób aby można było wygenerować historię alarmów za zadany okres dla zadanego obiektu / maszyny / instalacji

- krytyczne alarmy muszą być potwierdzane przez operatora

- procedura potwierdzania winna gwarantować zapisanie i archiwizację wszystkich danych związanych z wyświetlonym i potwierdzonym alarmem: data i czas , opis alarmu oraz pełna nazwa operatora – system RMS musi zostać zwalidowany

- powinna istnieć możliwość dowolnej konfiguracji opóźnień czasowych i progów alarmowania

- należy wprowadzić ostrzeżenia o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. Ostrzeżenie ma dać czas na natychmiastową reakcje personelu w celu niedopuszczenia do wygenerowania alarmów ( np. ostrzeżenie o przekroczeniu parametrów dla nadciśnienia – akcja, zamknięcie drzwi). Po wystąpieniu ostrzenia – sygnalizowanego przez lampkę i dźwięk na lokalnym panelu Personel winien w przeciągu konfigurowalnego czasu np. 3 min. usunąć przyczynę przekroczenia, inaczej przekroczenie zmieni statut na alarm, który zostanie zarejestrowany w historii alarmów na stacji PC. Algorytm przedstawiono poniżej:

Wymagania, co do zapisywania i archiwizacji danych

- Wartości monitorowanych parametrów winny być zapisywane na twardym dysku stacji roboczej RMS. Interwały zapisu parametrów na dysk: różnica ciśnień – 10 sek temperatura – 5 min wilgotność 5 min

- Stacja robocza RMS winna umożliwić tworzenie okresowych kopii zarejestrowanych danych. System powinien zapewniać możliwość korekcji zadanych interwałów zapisu danych.

- Rejestracja danych surowych, wraz z możliwością eksportu tych danych do np. Excel’a. Kopie na dyskach danych surowych, możliwych do odtworzenia przy wykorzystaniu systemu RMS, lub np. tworzenie plików pdf zabezpieczonych przed dokonywaniem zmian.

Raportowanie i trendy.

Oprogramowanie RMS na stacji operatorskiej winno umożliwiać użytkownikom zapisywanie, archiwizację wybranych danych w celu tworzenia raportów (w formie tabelarycznej, zestawień i trendów). W ramach modułu odpowiedzialnego za tworzenie trendów pożądana jest następująca funkcjonalność:

- Możliwość korzystania z gotowych zestawów trendów dziennych, tygodniowych i miesięcznych wcześniej zdefiniowanych parametrów.

- Możliwość tworzenia i zapisywania zestawienia parametrów.

- Oznaczenie przekroczeń dopuszczalnych wartości kodem kolorów

W ramach modułu odpowiedzialnego za tworzenie raportów pożądana jest następująca funkcjonalność:

- Możliwość korzystania z gotowych dziennych i tygodniowych zestawień przekroczeń wraz z ich czasem trwania

- Możliwość tworzenia I zapisywania raportów.

Zabezpieczenia dostępu do systemu RMS

- Dostęp do systemu RMS winien i być chroniony przez procedurę logowania na stacji operatorskiej do systemu operacyjnego (“nazwa użytkownika” + “hasło”) oraz analogicznie do aplikacji,

- Poszczególni użytkownicy winni mieć w systemie uprawnienia adekwatne do prowadzonych działań,

- System musi zagwarantować, że kombinacje nazw użytkowników i haseł dla poszczególnych użytkowników są unikalne,

- Oprócz praw dostępu, w systemie powinny być rozróżniane uprawnienia użytkowe minimum dla:

- podstawowy - przeglądanie ekranów graficznych

- Użytkownika – przeglądanie ekranów graficznych, przeglądanie alarmów, tworzenie raportów o alarmach oraz tworzenie i drukowanie trendów i zestawień, kwitowanie alarmów

- Użytkownik zaawansowany – uprawnienia rozszerzone, powinien mieć uprawnienia do wprowadzania zmian w konfiguracji raportów, trendów i zestawień oraz filtrowania danych, kwitowanie alarmów.

- Administrator – winien posiadać pełen dostęp do RMS z możliwością rekonfiguracji systemu,

- Z poziomu stacji operatorskiej muszą być możliwe do wykonania następujące operacje:

- Zmiana wartości zadanych,

- Zmiany granic ostrzeżeń/alarmów,

- Potwierdzanie alarmów,

- Logowanie do i wylogowywanie z aplikacji

- W momencie podjęcia przez użytkownika akcji np. zalogowanie się, wydruk zestawienie itp. system winien zarejestrować ten fakt przez zapisanie zdarzenia z dodaniem informacji o czasie i użytkowniku, który akcję zainicjował.

Kopia danych, przywrócenie funkcjonowania systemu po jego awarii.

Stacja operatorska powinna umożliwiać tworzenie zapisywalnych plików archiwalnych z kompletną kopią oprogramowania (konfiguracji, aplikacji, parametrami, zarejestrowanymi danymi, uprawnieniami itd.) tak, aby w razie awarii systemu można było w krótkim czasie przywrócić pełną funkcjonalność systemu.

Wymagania szczegółowe do archiwizacji danych : wszystkie dane z oczujnikowania, stanów pracy pomieszczeń oraz urządzeń takich jak lodówki, chłodziarki, zamrażarki cieplarki, stoły laminarne itp. dla wyznaczonych stref czystych

Interfejsy

Interfejs użytkownika

- Interfejs użytkownika na stacjach roboczych powinien być zorganizowany w postaci ekranów graficznych z linkami do poszczególnych obiektów, dalej do urządzeń i instalacji oraz ekranów alarmowych i raportowych. Wszystkie elementy ekranów graficznych (informacje, menu, instrukcje, opisy kontekstowe podpowiedzi) winny być przygotowane w języku polskim

- Interfejs użytkownika na panelu wizualizacyjnym RMS powinien być zorganizowany w postaci ekranów graficznych poszczególnych obiektów oraz ekranów alarmowych. Wszystkie elementy ekranów graficznych (informacje, menu, instrukcje, opisy kontekstowe podpowiedzi) winny być przygotowane w języku polskim

Interfejsy hardware-owe systemu

- Komunikacja między sterownikami PLC, a stacją inżyniersko operatorską - magistrala polowa (np. MODBus RTU, MODBus TCP/IP, PROFINET),

- Połączenia między sterownikami PLC a oczujnikowaniem lub dodatkowe oczujnikowanie i opomiarowanie – (standardy: 0-10V,4-20 mA, RTD Pt100, Pt1000 lub komunikacja cyfrowa)

- połączenia pomiędzy panelem wizualizacyjnym RMS – lokalna magistrala cyfrowa

Interfejsy do innych systemów

- system RMS winien umożliwić udostępnianie danych za pomocą mechanizmów DDE lub OPC celem integracji w ramach przemysłowej bazy danych.

- Harmonogramy czasowe zdefiniowane w systemie RMS winny sterować trybami pracy poszczególnych central systemu BMS.

STANDARDY

Elementy pomiarowe

- Czujniki temperatury i wilgotności

- Czujniki ciśnienia

Wszystkie elementy systemu powinny być przystosowane do specyfiki środowiska w którym będą pracować. – odporność na środki dezynfekujące

Sterowniki

Zalecane jest zastosowanie sterowników swobodnie programowalnych klasy PLC

Sprzęt komputerowy i inny interface

Sprzęt komputerowy, drukarki inne interface, w który zostanie wyposażony urządzenie winny być renomowanych firm. Preferowane Dell, Compaq, HP, dodatkowo urządzenie powinno umożliwiać instalacje dowolnego zamiennika wyżej wymienionego hardware. Zalecane jest wyposażenie stacji roboczej w moduł podtrzymujący zasilanie (UPS).

Lokalizacja urządzeń RMS

Stacja inżyniersko operatorska wraz z systemem zbierania danych z urządzeń pomiarowych winna znajdować się w pomieszczeniu z zabezpieczeniem kontroli dostępu

Aplikacje wizualizacyjne

Wymagane jest zastosowanie pakietu SCADA swobodnie programowalnej z modułami rozszerzeń zgodnych z wymaganiami do walidacji systemu.

System taki powinien być dostarczony z licencjami bez limitu określającego ilość zmiennych możliwych do użycia.

OGRANICZENIA

System winien być zaprojektowany i zaimplementowany tak, aby była możliwość jego rozwijania (dołączania nowych obiektów, maszyn i/instalacji), dodawania nowego hardware-u (dodatkowego oczujnikowania, PLC), dodawania nowych ekranów graficznych, raportów, zestawień, alarmów, stacji roboczych użytkownika itd., Zatem należy zapewnić 20% zapas wejść/wyjść PLC oraz 20% zapas określonych przez licencję na oprogramowanie zmiennych fizycznych

UWAGA: Dostawca, zobowiązany jest przedstawić listę planowanych do wykorzystana w systemie elementów AKPiA

DOKUMENTACJA – ZAWARTOŚĆ I FORMAT

Podczas tworzenia projektu detalicznego, całość dokumentacji winna być zweryfikowana przez klienta. Po pomyślnym uruchomieniu systemu, dostawca systemu winien przekazać kompletną dokumentację powykonawczą (specyfikacje, P&ID, rysunki itp.). Jednym z elementów tej dokumentacji winno być dostarczone opracowanie zawierające całość zagadnień związanych z dostarczonym software

Wszelkie licencje, aplikacje (programy sterowników winny być dostarczone w formie elektronicznej.

Dokumentacja musi zawierać listę przyrządów pomiarowych w szablonie Rejestr Przyrządów Pomiarowych oraz protokoły sprawdzeń przyrządów.

Dokumentacja automatyki wraz z listą nastaw i algorytmami sterowania. Nazwy zmiennych zadeklarowanych w sterowniku lub ich opis powinien odpowiadać opisom lub oznaczeniom elementów wykonawczych automatyki.

SZKOLENIA.

W ramach wdrożenia systemu wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia użytkowników systemu odpowiednio do uprawnień, które będą posiadać

WARUNKI GWARANCJI.

Dostawca winien udzielić dwuletniej (2 lata) pełnej gwarancji na dostarczony system licząc od momentu przekazania go do eksploatacji. W przypadku problemów z systemem, których klient nie może lub nie powinien usuwać samodzielnie, w okresie w/w dwóch lat reakcja serwisu dostawcy na pisemne wezwanie nie powinna przekraczać 24 godz. Dostawca systemu winien prowadzić tzw. On-line helpdesk (telefonicznie)

Wsparcie techniczne po upływie gwarancji na dostarczony system.

Po upływie okresu gwarancji dostawca winien zaproponować pogwarancyjne wsparcie techniczne. Także w tym przypadku reakcja serwisu na pisemne zgłoszenie usterek nie powinna przekroczyć 24 godz. od daty jego przekazania. Także w tym przypadku dostawca systemu winien prowadzić tzw. On-line helpdesk (telefonicznie).

Podstawą podtrzymania gwarancji są płatne przeglądy 2/rok.

WŁAŚCIWE UNORMOWANIA PRAWNE I STANDARDY

Normy i standardy

Dostawca jest obowiązany do przestrzegania polskich norm.

# 8.  Wymagania prawne wynikające z ISO 13485 i GMP

Pomieszczenia czyste, w których wytwarzane są wyroby medyczne są klasyfikowane w zależności od wymaganej charakterystyki środowiska. Na każdym etapie wytwarzania jest wymagany odpowiedni poziom czystości środowiska w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zanieczyszczeniem produktu lub stosowanych materiałów cząstkami lub drobnoustrojami. W celu spełnienia przez pomieszczenia wymagań dotyczących czystości powietrza należy zaprojektować je z uwzględnieniem poziomów czystości powietrza „w działaniu” i „w spoczynku”. Stan „w spoczynku” należy rozumieć, jako sytuację, w której są zainstalowane wszystkie urządzenia produkcyjne i znajdują się one w stanie gotowości do podjęcia trybu pracy, ale bez obecnego personelu obsługującego urządzenia produkcyjne. Stan „w działaniu” należy rozumieć, jako sytuację, w której wszystkie urządzenia funkcjonują w określonym trybie pracy z określoną liczbą pracowników.

Stany „w działaniu” i „w spoczynku” są określone w odniesieniu do każdego pomieszczenia czystego lub w odniesieniu do kilku pomieszczeń czystych łącznie.

Wyróżnia się cztery klasy czystości powietrza:

Klasa A: obowiązuje w wydzielonej strefie, w której są wykonywane czynności największego ryzyka, np.: w strefie napełniania, w strefie zamykania korkami, w strefie, gdzie są wykonywane aseptyczne połączenia, oraz w miejscach, gdzie znajdują się otwarte ampułki i fiolki. Zwykle takie warunki pracy zapewnia się przez laminarny przepływ powietrza. Systemy laminarnego przepływu powietrza zapewniają w otwartych pomieszczeniach czystych jednorodną szybkość przepływu powietrza w miejscu pracy w zakresie od 0,36 do 0,54 m/s (wartość zalecana). Utrzymanie tych parametrów jest zwalidowane i możliwe do udowodnienia w każdym czasie. Jednokierunkowy przepływ powietrza i jego mniejsze prędkości mogą być stosowane w zamkniętych izolatorach i skrzynkach z rękawicami.

Klasa B: przy produkcji aseptycznej i napełnianiu obowiązuje w strefie stanowiącej środowisko dla klasy A.

Klasa C i D: obowiązuje w pomieszczeniach czystych, w których przeprowadza się mniej krytyczne etapy w Pomieszczenia czyste i urządzenia z obszarem czystym są klasyfikowane zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 14644.

Wyraźnie rozróżnia się wstępną klasyfikację zgodnie z wymaganiami normy PN–EN ISO 14644 i związane z nią badania w trakcie odbioru obiektu od procesu monitorowania środowiska, w którym jest prowadzony proces wytwarzania wyrobów.

Tabela nr 9: Zastosowana klasyfikacja stref czystości pomieszczeń obiektu

| Klasa | Opis strefy | Wymagania | Odpowiednik klas wg innych przepisów | Wymagane nadciśnienie [Pa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Wydzielona strefa, w której przeprowadza się mniej krytyczne etapy wytwarzania wyrobów | Liczba wymian uzależniona od wielkości pomieszczenia, nie mniejsza jak 20[1/h], zastosowanie terminalowych filtrów absolutnych typu HEPA min. H13, jako minimum jest wymagane. Przepływ powietrza turbulentny. Nawiew górą, wywiew dołem | ISO7/ISO8 | 30-35 |
| D | Wydzielona strefa, w której przeprowadza się wstępne niekrytyczne etapy wytwarzania wyrobów | Liczba wymian uzależniona od wielkości pom. nie mniejsza jak 10[1/h]. Zastosowanie terminalowych filtrów absolutnych typu HEPA min. H13, jako minimum jest zalecane. Przepływ powietrza turbulentny, nawiew i wywiew ściana boczna | ISO8/szara | 15-25 |
| SZ | Bez specjalnych wymagań. | ND | N/D | 0 |
| CZ | Otoczenie obiektu | ND | N/D | N/D |

Tabela nr 10: Wymagania dla monitoringu cząstek zgodnie z GMP

| Zanieczyszczenia cząstkami zawieszonymi w powietrzu. | Maksymalna dopuszczalna liczba cząstek/m3 o wymiarze równym lub większym niż podane w tabeli |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W spoczynku |  | W działaniu |  |
| Klasa | 0,5 µm | 5,0 µm | 0,5 µm | 5,0 µm |
| A | 3.520 | 20 | 3.520 | 20 |
| B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.900 |
| C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000 |
| D | 3.520.000 | 29.000 | Nieokreślona | Nieokreślona |

# Tabela nr 11 : Wymagania dla monitoringu mikrobiologii zgodnie z GMP

| Klasa | Zalecane limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych (a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Próbka powietrza [cfu/m3] | Płytki sedymentacyjne (średnica 90 mm) cfu/4 godziny (b) | Płytki odciskowe (średnica 55 mm) cfu/płytkę | Odciski palców (dłoń w rękawiczce z 5 palcami) cfu/rękawiczkę |
| A | <1 | <1 | < 1 | < 1 |
| B | 10 | 5 | 5 | 5 |
| C | 100 | 50 | 25 | – |
| D | 200 | 100 | 50 | – |

(a) ·wartości średnie

(b) ·poszczególne płytki sedymentacyjne mogą być wystawione przez okres krótszy niż 4 godziny.

# 8.1 Wymagania dla procesu kwalifikacji i walidacji

Wymaga się od Wykonawcy przeprowadzenia procesu kwalifikacji operacyjnej pomieszczeń na zgodność z wymaganiami normy ISO 14644

Kwalifikacja Operacyjna (OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest dostarczenie udokumentowanego dowodu na to, że system działa zgodnie z wymaganiami i przepisami. Przed rozpoczęciem OQ powinna być zakończona IQ. Dopuszcza się jednak przeprowadzenie OQ przed zakończeniem IQ o ile pozostałe do przeprowadzenia testy oraz stwierdzone w trakcie IQ odchylenia i niezgodności nie mają negatywnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia (systemu) i jakość produktu. Kwalifikacja operacyjna musi być przeprowadzona zgodnie z zatwierdzonym planem. Weryfikacja zebranych danych podczas OQ pozwala sprawdzić, że urządzenie / system funkcjonuje zgodnie ze specyfikacją / wymaganiami. Podczas OQ sprawdzone zostanie działanie wszystkich krytycznych elementów (podzespołów) danego wyposażenia w wymaganym zakresie operacyjnym.

- W zakresie pomieszczeń przeznaczonych na wytwarzanie wyrobu medycznego Wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary i uzyska pozytywny rezultat zgodny z wymaganiami niezbędnymi do utworzenia wytwórni  w zakresie projektowanych instalacji:

- pomiar temperatury w pomieszczeniach

- pomiar poziomu wilgotności w pomieszczeniach,

- pomiar czystości pyłowej powietrza,

- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- pomiary instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- pomiar czasu regeneracji pomieszczeń

- pomiar przecieków oraz szczelności i mocowania filtrów, pomiar szczelności i integralności filtrów HEPA

- pomiar strumienia objętości powietrza nawiewanego i ilości wymian,

- pomiar różnic ciśnień w pomieszczeniach oraz pomiar wielkości nadciśnienia względem punktu zero

- wektor ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami

- kontrolę mikrobiologiczną pomieszczeń czystych obejmującą: pomiar powietrza metodą wolumetryczną dla każdego z pomieszczeń, pobranie próbek z sufitu, podłogi, ścian metodą odciskową z każdego pomieszczenia oraz każdego okna podawczego.

- W zakresie kwalifikacji pomieszczeń Wykonawca przygotuje raport kwalifikacji operacyjnej potwierdzający przeprowadzenie pomiarów wraz z oceną wyników i interpretacją. Do raportu Zamawiający wymaga dołączenia wyników surowych z pomiarów, tj. wszelkich wydruków świadczących  o przeprowadzeniu pomiarów oraz aktualne świadectwa certyfikacji użytych przyrządów pomiarowych

Kryteria akceptacji Kwalifikacji Operacyjnej

Podczas Kwalifikacji Operacyjnej zostanie udokumentowane, że system działa zgodnie z pisemnymi wymaganiami i jest gotowy do użytkowania. Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystywana w Kwalifikacji Operacyjnej musi posiadać aktualne (w czasie wykonywania testów) świadectwa kalibracji / kwalifikacji. Każdy przypadek nie osiągnięcia kryteriów akceptacji musi zostać opisany i wyjaśniony.

Podsumowanie Kwalifikacji Operacyjnej

W podsumowaniu OQ należy udokumentować wszelkie odchylenia i różnice zauważone w trakcie wykonywania Kwalifikacji Operacyjnej oraz podać opis problemów w przypadku pozycji, które wymagają dodatkowych działań. Krytyczność odchylenia powinna być oceniona. Odchylenia dzielimy na: krytyczne, ważne i drobne. Odchylenia krytyczne i ważne należy zamknąć przed przystąpieniem do następnego etapu kwalifikacji. Odchylenia drobne mogą pozostać otwarte - nie limitują one przejścia do kolejnego etapu. Podsumowanie Kwalifikacji Operacyjnej musi zakończyć się wnioskiem czy Kwalifikacja Operacyjna została zakończona pozytywnie oraz, czy dopuszcza się urządzenie/system do następnego etapu kwalifikacji bądź użytkowania. Takie podsumowanie powinno być podpisane przez użytkownika.

Przed wykonaniem kwalifikacji Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia gruntownej sanityzacji i dezynfekcji pomieszczeń do klasy czystości ISO.

ZAŁĄCZNIKI CZĘŚCI GRAFICZNEJ URS:

Załącznik nr 1 – rzut pomieszczeń cleanroom

Załącznik nr 2– tabela z parametrami środowiskowymi