IZP.2635.1.1.2023

MODERNIZACJA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

W BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIERZBNIE,

Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno

Spis treści

1.	Część opisowa	3

1.1. Adres inwestycji	3

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.3. Zakres prac w budynku Urzędu Gminy	4

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.5. Stan obecny infrastruktury sieciowej LAN	5

1.6. Prowadzenie robót	5

1.7. Przystąpienie do prac	5

1.8. Koordynacja prac z innymi działaniami	5

2.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	5

2.1. Wymagania podstawowe	5

2.3.	Wymagania funkcjonalno-użytkowe	6

2.4. Wymagania dodatkowe	10

3.	Wykonanie prac	10

3.1. Montaż poszczególnych elementów okablowania strukturalnego w szafie kablowej	10

3.2. Trasy kablowe	10

3.3. Układanie kabli	10

3.4. Punkty dystrybucyjne	10

3.5. Gniazda użytkowników	11

3.7. Instalacja paneli światłowodowych	11

3.9. Trasowanie	11

3.10. Konstrukcje wsporcze oraz uchwyty	11

3.11. Przejścia przez ściany i stropy	11

3.12. Podejścia instalacji do urządzeń	11

3.14. Używane materiały	12

4.	Kontrola jakości	12

4.2. Weryfikacja wydajności systemu okablowania	12

4.3. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych	12

4.4. Prace wykończeniowe	12

5.	Informacje	13

5.1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (instalacyjne)	13

5.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą	13

5.3. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania prac	13

5.4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia	14

6.	Załączniki	14

- Część opisowa

## 1.1. Adres inwestycji

Urząd Gminy w Wierzbnie

Wierzbno 90

07-111 Wierzbno

## 1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prac związanych z modernizacją sieci LAN oraz instalacji zasilania elektrycznego na potrzeby urządzeń IT w budynku Urzędu Gminy w Wierzbnie, 
Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno oraz wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy punktem dystrybucyjnym operatora telekomunikacyjnego (sekretariat pierwsze piętro) a serwerownią (drugie piętro) oraz rozdzielniami piętowymi (parter i pierwsze piętro).

Zamówienie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania 
w zakresie:

- podwyższenia parametrów transmisyjnych wyeksploatowanej istniejącej sieci teleinformatycznej,

- rozbudowa/modyfikacja sieci o w zakresie punktów logicznych,

- instalacji zasilającej,

- optymalizacji rozmieszczenia Punktów Logiczno-Elektrycznych (PEL),

- wytyczenia nowych i demontażu starych tras kablowych oraz punktów logicznych w celu poprawienia estetyki pomieszczeń.

- Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu jest wytyczną dla Wykonawcy do wykonania kompleksowej realizacji zadania. Zawiera niezbędne informacje do przygotowania oferty przetargowej, a w późniejszym etapie do zaprojektowania i wykonania zadania.

## 1.3. Zakres prac w budynku Urzędu Gminy

W ramach realizacji należy wykonać:

- 6 PEL (typ 2) na II piętrze budynku (3 pomieszczenia) oraz 1 PEL (typ 1) na korytarzu na potrzeby urządzenia sieci WIFI;

- 21 PEL (typ 2) na I piętrze budynku oraz 1 PEL (typ 1) na korytarzu na potrzeby urządzenia sieci WIFI

- 1 PEL na parterze budynku (typ 2) na Sali konferencyjne na potrzeby urządzenia sieci WIFI

- połączenia światłowodowe pomiędzy punktem dystrybucyjnym operatora telekomunikacyjnego (sekretariat pierwsze piętro) a serwerownią znajdująca się na II piętrze

- serwerownią a punktami dystrybucyjnym sieci komputerowej na I piętrze i parterze

- 3 punkty dystrybucyjne sieci LAN wraz z zasilaniem: serwerownia, I piętro, parter

- demontaż starej instalacji sieci teleinformatycznej;

- prace uzupełniające polegające na uzupełnieniu ubytków w ścianach wraz z odtworzeniem powłok malarskich, wynikłych z prac instalacyjno-montażowych.

- Punkt Energetyczno-logiczny

PEL TYP I

PEL TYP II

## 1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Urząd Gminy w Wierzbnie zlokalizowany jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wierzbnie i zajmuje: część parteru, I piętro oraz II piętro. Urząd Gminy w Wierzbnie posiada prawo dysponowania zajmowanymi przez siebie pomieszczeniami. W budynku na II piętrze zlokalizowana jest serwerownia Urzędu Gminy.

W pomieszczeniu serwerowni znajduje się szafa serwerowa typu RACK oraz Punkt Dystrybucyjny sieci LAN (do przebudowy) oraz wyprowadzone jest okablowanie sieci LAN do pomieszczeń na I i II piętrze. W pomieszczeniach gdzie nie ma wystarczającej ilości gniazd stosowane są przełączniki pokojowe. Rozdzielnia zasilania elektrycznego urzędu znajduje się na II piętrze.

## 1.5. Stan obecny infrastruktury sieciowej LAN

Obecna sieć wykonana została ponad 15 lat temu. Sieć posiada topologię gwiazdy z centralnym punktem zlokalizowanym w serwerowni oraz uzupełniającymi przełącznikami zlokalizowanymi 
w pokojach. Sieć wykonana jest w większości o skrętkę UTP kategorii 5e rozbudowywana w latach późniejszych bez wykonywania stosownej dokumentacji. Częściowo występują połączenia łańcuchowe. Zakończenia sieci od strony abonenckiej stanowią gniazda typu RJ45 kat. 5e zamontowane na ścianach w pokojach lub z uwagi na brak wolnych gniazd abonenckich, zwiększono ilość przyłączy sieci LAN poprzez niezarządzane przełączniki montowane w pokojach rozdzielające sygnał dla użytkowników. Kable nie zostały zakończone na patchpanelach i wpięte zostały bezpośrednio do przełączników. Wydajność sieci nie przekracza 100 Mbit/s. Sieć komputerowa nie posiada dedykowanego zasilania elektrycznego. Całość sprzętu informatycznego podpięta jest do zasilania ogólnego wspólnego dla innych odbiorników, nie posiadającego urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej.

## 1.6. Prowadzenie robót

Prowadzenie prac w budynku Urzędu Gminy w Wierzbnie wymaga stosowania się do warunków i wymagań określonych w przepisach prawa oraz normach obowiązujących w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania prac z jednostkami nadzorującymi dane obiekty.

## 1.7. Przystąpienie do prac

Przed rozpoczęciem prac instalacji okablowania sieci LAN oraz instalacji zasilającej, wykonawca powinien zapoznać się z budynkiem Urzędu Gminy w Wierzbnie, gdzie będą prowadzone roboty.

## 1.8. Koordynacja prac z innymi działaniami

Koordynacja prac poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu ich prowadzenia. Koordynacją należy objąć projekt organizacji prowadzonych prac, szczegółowy harmonogram wykonywania instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji zasilania elektrycznego oraz pozostałe prace związane z modernizacją okablowania.

# Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 2.1. Wymagania podstawowe

    - Na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji należy dokonać weryfikacji istniejącej sieci LAN i dokonać szerokiej konsultacji z Zamawiającym. Przeprowadzone konsultacje powinny dotyczyć uzgodnień technicznych w zakresie ostatecznej lokalizacji punktów sieci LAN, lokalizacji punktów dystrybucyjnych, oraz sposobu przyszłego prowadzenia prac, 
a także wykonania zasilania.

    - Dokumentacja oraz wykonywana na ich podstawie sieć teleinformatyczna oraz sieć elektryczna powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi zasadami BHP oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

    - Wymagane projekty elektryczne powinny być wykonane i sprawdzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży teleinformatycznej elektrycznej oraz posiadające aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów. Projekty sieci teleinformatycznej powinny być wykonane i sprawdzone przez uprawnionego projektanta wybranego systemu okablowania strukturalnego, oraz posiadające aktualne zaświadczenie o wydanych uprawnieniach projektowych.

    - Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

    - Pracownicy biorący udział w realizacji zamówienia powinni posiadać aktualne i stosowne do zakresu wykonywanych prac uprawnienia i badania które powinny być przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac.

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji projektowej

    - Osoby przygotowujące dokumenty są zobowiązane uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wszystkie ważne szczegóły wpływające na przyszłą funkcjonalność oraz estetykę Urzędu.

    - O ile to będzie możliwe pod względem prawnym, technicznym i technologicznym dokumentacja powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym dokumencie oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    - W przestrzeniach publicznych, korytarzach, klatkach schodowych należy instalację zaprojektować jako natynkową, a tam gdzie będzie to możliwe ukrytą pod podwieszanym sufitem.

    - Połączenie Punktu Dystrybucyjnego Dostawcy Internetu z Punktem dystrybucyjnym 
w serwerowni należy zaprojektować jako łącze światłowodowe.

    - Połączenie punktu Dystrybucyjnego w serwerowni z projektowanymi punktami dystrybucyjnymi na I piętrze i parterze należy zaprojektować jako połączenie 
z wykorzystaniem 2 linii miedzianych i jednej światłowodowej (przeprowadzone w pionie kablowym).

    - Lokalizacja pionów oraz sposób ich wykonania powinna zostać uzgodniona 
z Zamawiającym.

    - Każde opracowanie wchodzące w skład wymaganej prawem lub umową dokumentacji należy przekazać do Zamawiającego w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF oraz plików w wersji edytowalnej na nośniku optycznym CD lub DVD w przypadku dostarczania plików w wersjach specjalistycznych należy dostarczyć także bezpłatną dla Zamawiającego przeglądarkę plików.

## Wymagania funkcjonalno-użytkowe

    - Sieć teleinformatyczna wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą:

W ramach prac modernizacyjnych Wykonawca wykona miedziane okablowanie sieci LAN wraz 
z siecią elektryczną na potrzeby sprzętu IT, połączenie pomiędzy punktem dystrybucyjnym dostawcy Internetu a serwerownią oraz serwerownią i punktami dystrybucyjnymi na I piętrze oraz parterze.

Należy wykonać 28 punkty elektryczno-logiczne (PEL2) składające się z dwóch gniazd teleinformatycznych RJ45 oraz co najmniej 1 gniazda elektrycznego 230V oraz 2 punktów elektryczno-logicznych (PEL2) składające się z jednego gniazda teleinformatycznego RJ45 oraz  co najmniej 1 gniazda elektrycznego 230V. Ilość punktów przyłączeniowych oraz ich rozlokowanie na terenie budynków przedstawiono na schematach (rysunkach) załączonych do dokumentu (załącznik nr 1). Szczegółową docelową lokalizację  i rodzaj PEL w pomieszczeniach należy uzgodnić Zamawiającym.

Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji przedmiotowego obiektu 
i zapoznać się ze stanem obiektów, infrastruktury budynków oraz zakresem wcześniej wykonanych instalacji kablowych w celu zgromadzenia niezbędnych informacji do przygotowania oferty.

W trakcie trwania postępowania potencjalni Wykonawcy uzgodnią z Zamawiającym dogodny termin dla obydwu stron przeprowadzenia wizji lokalnej.

    - Dokumentacja:

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest dostarczyć niezbędną dokumentację okablowania teleinformatycznego oraz instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i normami.

Dokumentacja musi zawierać co najmniej:

- Opis rozwiązania,

- Rysunki (plany) lokalizacji głównych elementów okablowania, prowadzenie tras kablowych, rysunki szaf, schematy blokowe – potrzebne wykonawcy do realizacji zadania,

- Tablicę krosowań i oznaczenia gniazd,

- Sposób wykonania pomiarów - w projekcie wykonawczym należy zawrzeć warunek wykonania pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z obowiązującą specyfikacją Kat. 6.

    - elektryczna sieć zasilająca na potrzeby IT

Dedykowana elektryczna sieć zasilająca dla potrzeb urządzeń teleinformatycznych musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

Do każdego punktu elektryczno-logicznego (PEL) należy wykonać kompletny tor energetyczny 
z koniecznymi do jego wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie tras kablowych oraz przepustów w stropach lub ścianach działowych, układanie kabla elektrycznego), instalację odrębnych Rozdzielni Komputerowych wraz z zabezpieczeniami obwodów elektrycznych 
w postaci wyłączników różnicowo-prądowych i wyłączników nadprądowych.

- W trakcie inwentaryzacji wyposażenia należy przewidzieć niezbędne prace do wykonania 
w rozdzielni na potrzeb dedykowanej instalacji zasilającej sieci LAN.

- Instalacja elektryczna ma być uziemiona, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla tego typu obiektów oraz z normami Prawa budowlanego.

- Wszystkie gniazda energetyczne sieci teleinformatycznej powinny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające włączenie innych niż dedykowane urządzenia aby uniemożliwić podłączenia dowolnych urządzeń elektrycznych, a tym samym wprowadzić podniesienie bezpieczeństwa użytkowania.

- Rozdzielnia/e i gniazda elektryczne powinny być jednoznacznie i trwale opisane. Z opisu powinno wynikać z której rozdzielni i z którego obwodu elektrycznego zasilane jest każde gniazdo elektryczne.

- Nie należy przekraczać podłączenia większej ilości niż 4 PEL na jeden obwód elektryczny. Należy dążyć do tego żeby obwody elektryczne z jednego pomieszczenia nie zasilały również gniazd w innym pomieszczeniu,

- Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać elektryczne pomiary sprawdzające.

- Elektryczne obwody zasilające należy odseparować od torów sieci LAN dla zminimalizowania wpływu pola elektrycznego na przepływ strumienia danych w kablach sieci LAN.

- Wszystkie koryta i drabinki metalowe, szafy dystrybucyjne i serwerowe należy uziemić zgodnie z obowiązującymi normami

- Prace instalacyjne dla sieci elektrycznej oraz nadzór nad realizacją prac muszą być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV.

2.3.4. Okablowanie poziome sieci LAN

Okablowanie teleinformatyczne musi co najmniej spełniać poniższe wymagana:

- Wszystkie elementy okablowania muszą pochodzić od jednego producenta.

- Wymagana jest jednolita min 15-letnia bezpłatna gwarancja na system od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego.

- 15-letnia gwarancja powinna obejmować tor transmisyjny od gniazda abonenckiego do gniazda RJ45 w panelu w szafie.

- Poprawność wykonania pod względem transmisji sygnałowej musi zostać potwierdzona odpowiednimi protokołami pomiarowymi.

- System okablowania ma być zgodny z obowiązującą specyfikacją min Kat. 6.

- Dla zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, marginesów pracy oraz powtarzalności parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach powinny być zaterminowane za pomocą narzędzia uderzeniowego LSA. Dopuszcza się terminację złącz zarabianych metodami beznarzędziowymi pod warunkiem gdy producent zapewni 15-letnią gwarancję na tego rodzaju tor sygnałowy.

- Wiązka kabli miedzianych UTP 6 kat. Oraz światłowodu ma być rozszyta na patch-panelu:

  - Serwerowni (II piętro)

  - Punkcie Dystrybucyjnym I (I piętro)

  - Punkcie Dystrybucyjnym II (parter)

- promienie gięcia kabli transmisyjnych muszą być zgodnie z normą producenta.

- Wykonawca powinien zapewnić separację instalacji teleinformatycznej od elektrycznej,

- Moduły zainstalowane w PEL musza zostać ponumerowane w sposób trwały i widoczny, według następującego schematu: PP-NN gdzie PP to kolejny numer panelu w szafie dystrybucyjnej, NN numer gniazda w danym panelu.

- Wykonawca zapewni w ramach wykonania usługi odpowiednią ilość kabli krosowych 
(z zachowaniem kategorii min 6) dla realizacji połączeń jednostek komputerowych
z pobudowanym torem logicznym (długość zależna od rozmieszczenia stanowisk komputerowych od 3m do 5m) oraz niezbędnych do połączeń aktywnych i pasywnych elementów sieci w szafie dystrybucyjnej (od 0,5m do 1 m).

- Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (wykorzystać adaptery typu Permanent Link), obejmujące zakres okablowania od panela krosowego do gniazda.

- Wybrane urządzenie pomiarowe musi być akceptowane przez producenta okablowania sieci LAN.

- W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na zgodność parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych prac modernizowanego okablowania muszą być spełnione co najmniej poniższe wymaga techniczne:

- System okablowania strukturalnego musi być wykonany zgodnie z przygotowaną dokumentacją, wszelkie zmiany i odstępstwa muszą być pisemnie zatwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i uwzględnione w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu.

- Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, a także muszą dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.

- Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

- Podtynkowe trasy kablowe powinny być wykonane przy pomocy rur karbowanych, nie dopuszcza się układania kabli sieci LAN bez dodatkowych osłon zabezpieczających przed uszkodzeniem.

- Nie dopuszcza się montażu tras kablowych na żadnym z odcinków na kleju natynkowym, 
a jedynie z wykorzystaniem kołków montażowych.

- Nie dopuszcza się przeciągania przewodów przez przepusty ścianowe i międzystropowe – bez wprowadzania w nie dodatkowych zabezpieczeń uniemożliwiające uszkodzenia kabli w trakcie przeciągania.

- Wykonawca wykonując trasy kablowe dla sieci teleinformatycznej jest zobowiązany do szczególnej ostrożności w czasie realizacji bruzdowania, wykonania otworów w ścianach oraz odwiertów i przekuć przez ściany lub stropy w zakresie istniejących wiązek kabli elektrycznych, rur i innych elementów budynku ukrytych pod tynkiem które muszą pozostać nieuszkodzone. Zamawiający nie posiada szczegółowych dokumentacji dotyczących tego typu instalacji pod tynkiem.

- Wykonawca na etapie projektu oraz wykonawstwa powinien przewidzieć odpowiedni przekrój tras kablowych, tak aby kable telekomunikacyjne i kable zasilania dedykowanego, zajmowały nie więcej niż 80% przekroju kanałów, rur po tynkiem i wykonanych przewiertów i przekuć przez ściany i stropy.

- Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej w obiekcie przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac instalacyjnych obciążają jego samego i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód w terminie niezwłocznym po ich wykonaniu.

- Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizowanych prac instalacyjnych, narzędzia i inne przedmioty były każdorazowo uprzątnięte z ciągów komunikacyjnych
i z biur do godz. 7:30 rano tak aby umożliwiały bezpieczne wykonywanie pracy za wyjątkiem pomieszczeń przewidzianych do realizacji w godzinach pracy urzędu.

- Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń w których będą wykonywane prace w stanie takim jaki zastał przed przystąpieniem do prac.

- Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania budowy sieci zobowiązany jest do doprecyzowania dokładnego rozmieszczenia punktów PEL w poszczególnych pomieszczeniach.

- Sieć LAN oraz dedykowane elektryczne zasilanie dla celów teleinformatycznych będzie podlegało odbiorowi końcowemu przez Zamawiającego poprzez przeprowadzenie testów wykonanych sieci na obiekcie oraz na wybranych usługach, które powinny być możliwe do zrealizowania w zakresie zbudowanej sieci teleinformatycznej.

2.3.5. Punkty dystrybucyjne

- Punkt dystrybucyjny powinien zostać wykonany poprzez montaż szafy rackowej umożliwiającej w niej instalację patch paneli w ilości gniazd właściwych do realizacji zadania, rakowej listwy zasilającej po podłączeniu urządzeń zapewniająca co najmniej 2 wolne gniazda, 1 przełącznika sieciowego o wysokości 1 U, urządzenia UPS 
o wysokości 8 U.

- Do punktu dystrybucyjnego powinno należy dostarczyć zasilanie energetyczne zakończone rakową listwę zasilającą (230V).

- W punkcie dystrybucyjnym należy zapewnić co najmniej 2U wolej przestrzeni na potrzeby instalacji innych urządzeń.

    - Dokumentacja powykonawcza

Zakres dokumentacji powykonawczej powinien zawierać co najmniej:

- Stan odwzorowujący przeprowadzone prace oraz zmiany na rysunkach/projektach po wykonaniu prac instalacyjnych dla tras kablowych, szaf i rozdzielni.

- Uwzględnione zmiany w opisach dla poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych.

- Zaznaczenie na rysunkach miejsc przebić przez ściany i stropy.

- Dokumentacja fotograficzna miejsc instalacji podtynkowej mających znacznie na dalszą eksploatację budynku i przyszłe remonty, podpisane przez uprawnione osoby protokoły pomiarowe sieci teleinformatycznej i dedykowanej instalacji zasilającej.

- Dokumentacja powykonawcza musi zostać przygotowana w języku polskim.

- Należy dostarczyć 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w formie papierowej, oraz dokumentację elektroniczną w standardzie PDF i w wersji edytowalnej zapisanej na nośniku CD, lub DVD.

## 2.4. Wymagania dodatkowe

Po zakończeniu prac instalacyjnych, przełączeniu urządzeń i komputerów do nowej sieci 
i wykonaniu niezbędnych testów należy demontować wyłączoną z eksploatacji sieć teleinformatyczną. Po demontażu należy uzupełnić ubytki w ścianach, jak i po dobraniu koloru farby uzupełnić powłoki malarskie w sposób estetyczny. Prace te podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.

# Wykonanie prac

## 3.1. Montaż poszczególnych elementów okablowania strukturalnego w szafie kablowej

Elementy okablowania strukturalnego montujemy na stelażu w szafie dystrybucyjnej za pomocą zestawu elementów śrub mocujących. Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia).

## 3.2. Trasy kablowe

Trasy kablowe należy ułożyć z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach (koryta/rynny z tworzyw sztucznych lub metalu) zgodnie z oznaczeniami katalogowymi użytych materiałów.

Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.

## 3.3. Układanie kabli

Przy układaniu kabli, zarówno miedzianych, jak i światłowodowych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.).

## 3.4. Punkty dystrybucyjne

Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”. Z uwagi na łatwość późniejszego administrowania systemem zaleca się stosowanie szaf o szerokości 800 mm, co pozwala na wygospodarowanie miejsca na pionowe prowadzenie kabli elastycznych. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach, kiedy wypełnienie szafy osprzętem pasywnym i aktywnym jest duże. Szafy dystrybucyjne należy montować naściennie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Należy stosować zapas kabli wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek kablowych należy wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów. Wszystkie ekranowane panele krosowe wymagające doprowadzenia potencjału uziomu budynku są wyposażone w odpowiedni zacisk.

## 3.5. Gniazda użytkowników

Punkty dostępu do systemu są zrealizowane w formie gniazd montowanych na listwach natynkowych. Doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzględniać łatwy dostęp użytkowników do gniazd.

## 3.7. Instalacja paneli światłowodowych

Panele krosowe światłowodowe montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelażu 19” za pomocą zestawu elementów śrub mocujących (4x śruba, podkładka oraz nakrętka). Instalacja winna przebiegać zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia.

## 3.9. Trasowanie

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.

## 3.10. Konstrukcje wsporcze oraz uchwyty

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania strukturalnego bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

## 3.11. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą  być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

- Przejścia przez stropy i ściany tam gdzie jest to wymagane należy zabezpieczyć zgodnie 
z wymaganiami przeciwpożarowymi.

## 3.12. Podejścia instalacji do urządzeń

Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

## 3.14. Używane materiały

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego. Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

# Kontrola jakości

Odbiór wykonanych prac będzie obejmował:

- weryfikację struktury systemu okablowania

- weryfikacja wydajności systemu okablowania

- weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych.

## 4.2. Weryfikacja wydajności systemu okablowania

Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź kanałów polega na przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej dokładności.

Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego i szkieletowego w klasie wydajności, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań musi być pozytywny dla wszystkich łączy stałych.

## 4.3. Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. Przeprowadzana jest przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz Zmawiającego.

## 4.4. Prace wykończeniowe

Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa kształtkami kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą uszczelniającą. Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć.

Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy.

Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystując opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. Elementami, które należy oznaczać są:

- poszczególne panele krosowe,

- poszczególne porty tych paneli,

- wszystkie gniazda użytkowników.

Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne.

Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy:

- podstawa opracowania

- opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii

- lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość

- schemat połączeń elementów instalacji

- podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

- widoki szaf i stojaków w punktach dystrybucyjnych

- widoki punktów użytkowników

Należy podkreślić, że informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszą zgadzać się 
z rzeczywistością.

# Informacje

## 5.1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (instalacyjne)

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną 
w Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno na cele budowlane (instalacyjne).

## 5.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną elektryczną instalacją zasilającą

- ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

- norma branżowa PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- norma branżowa PN-EN 50173-1 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego. Cz1. Wymagania ogólne i strefy biurowe.

- norma branżowa PN-EN 50174-1 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Cz1. Instalacja okablowania.

- norma branżowa PN-EN 50174-2 Technika informatyczna – Instalacja okablowania.

  - Cz. 2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

- norma branżowa PN-EN 50346 – Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

## 5.3. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania prac

- Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji, uzgodnione 
i własne założenia dokonane na potrzeby jej wykonania,

- Zamawiający udostępni wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku oraz jego wyposażenia w zakresie modernizowanej sieci.

- Brakujące dokumenty, informacje i rysunki niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzupełni własnym staraniem.

- W trakcie wizji lokalnych Wykonawca na własny koszt dokona inwentaryzacji przekazanych kserokopii projektów i dokumentów do celów projektowych.

- W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający udostępni dostęp do pomieszczeń, infrastruktury technicznej i wyposażenia, które będą konieczne do wykonania dokumentacji.

- Jeżeli okaże się to konieczne to Zamawiający wyda Wykonawcy pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji opiniującymi we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem, że koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, odpowiednich decyzji, postanowień i uzgodnień będzie ponosił Wykonawca.

- Zamawiający oświadcza że budynek (adres: Wierzbno 90) dla nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega pod Konserwatora Zabytków.

## 5.4. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia

- Budynek jest w bieżącym użytkowaniu na potrzeby realizacji zadań przez Urząd Gminy, pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne będą użytkowane w trakcie realizacji Zamówienia,

- Prowadzenie prac w trakcie pracy Urzędu jest możliwe, jednakże nie może zakłócać jego funkcjonowania i prowadzić do dyskomfortu pracy pracowników i klientów Urzędu.

- Prowadzenie prac w czasie pracy Urzędu będzie możliwe po przekazaniu przez Wykonawcę zakresu oraz zasad wykonywania prac oraz uzyskaniu zgody od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Miejsca jak i urządzenia w których Wykonawca będzie wykonywał prace będą musiały być skutecznie zabezpieczone przed zabrudzeniem, zapyleniem, uszkodzeniem, zniszczeniem.

- Koszty związane z potencjalnymi stratami w tym zakresie Wykonawca ponosi we własnym zakresie i jednocześnie zobowiązuje się, że stan Urzędu i zainstalowanych urządzeń nie będzie gorszy niż przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich związanych z wykonywanymi pracami przepisów BHP.

# 6.	Załączniki

Załącznik nr. 1 – Planowany Schemat rozmieszczenia Punktów Energetyczno-Logicznych 
w Urzędzie Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno